## 20240808 한국세라믹 기술원
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2024-08-08 |  | V1.03
전산용 UPS1 ESP100-12
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.42 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:17
2 | 30m | 3.34 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:17
3 | 30m | 3.31 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:17
4 | 30m | 3.76 |  |  | 60V | 13 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
5 | 30m | 3.53 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
6 | 30m | 3.54 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
7 | 30m | 3.58 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
8 | 30m | 3.32 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
9 | 30m | 3.75 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
10 | 30m | 3.63 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:18
11 | 30m | 3.53 |  |  | 60V | 13.06 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
12 | 30m | 3.56 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
13 | 30m | 3.53 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
14 | 30m | 3.67 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
15 | 30m | 3.65 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
16 | 30m | 3.61 |  |  | 60V | 13.12 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
17 | 30m | 3.52 |  |  | 60V | 13.05 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
18 | 30m | 3.51 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:19
19 | 30m | 3.48 |  |  | 60V | 13.04 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
20 | 30m | 3.59 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
21 | 30m | 3.31 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
22 | 30m | 3.29 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
23 | 30m | 3.63 |  |  | 60V | 13.12 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
24 | 30m | 3.65 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
25 | 30m | 3.57 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:20
26 | 30m | 3.25 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:21
27 | 30m | 3.64 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:21
28 | 30m | 3.58 |  |  | 60V | 13.2 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:21
29 | 30m | 3.64 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:21
30 | 30m | 3.71 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:21
| 최소 | 3.25 |  |  |  | 13
| 최대 | 3.76 |  |  |  | 13.23
전산용 UPS2 ESP100-12
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.31 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
2 | 30m | 3.46 |  |  | 60V | 12.99 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
3 | 30m | 3.55 |  |  | 60V | 13.1 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
4 | 30m | 3.6 |  |  | 60V | 13.12 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
5 | 30m | 3.45 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
6 | 30m | 3.28 |  |  | 60V | 13.07 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
7 | 30m | 3.76 |  |  | 60V | 13.01 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
8 | 30m | 3.62 |  |  | 60V | 13.08 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:22
9 | 30m | 3.41 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
10 | 30m | 3.67 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
11 | 30m | 3.43 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
12 | 30m | 3.64 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
13 | 30m | 3.46 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
14 | 30m | 3.5 |  |  | 60V | 13.09 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
15 | 30m | 3.44 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
16 | 30m | 3.49 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:23
17 | 30m | 3.73 |  |  | 60V | 13.19 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
18 | 30m | 3.51 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
19 | 30m | 3.52 |  |  | 60V | 13.22 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
20 | 30m | 3.74 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
21 | 30m | 3.55 |  |  | 60V | 13.11 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
22 | 30m | 3.5 |  |  | 60V | 13.18 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
23 | 30m | 3.5 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
24 | 30m | 3.58 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:24
25 | 30m | 3.63 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
26 | 30m | 3.24 |  |  | 60V | 13.25 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
27 | 30m | 3.72 |  |  | 60V | 13.05 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
28 | 30m | 3.38 |  |  | 60V | 13.17 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
29 | 30m | 3.33 |  |  | 60V | 13.03 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
30 | 30m | 3.38 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:25
| 최소 | 3.24 |  |  |  | 12.99
| 최대 | 3.76 |  |  |  | 13.25
발전기 시동용 ESP200
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.21 |  |  | 60V | 12.94 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:31
2 | 30m | 2.19 |  |  | 60V | 13.01 |  |  |  | 2024-08-08 | 11:32