## UPS #1조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.10.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 1 | 13.01 | 3.81 | 25 | 3.3 | 115.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 2 | 13.17 | 3.61 | 25 | 3.3 | 109.4%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 3 | 13.09 | 3.64 | 25 | 3.3 | 110.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 4 | 13.03 | 4.42 | 25 | 3.3 | 133.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 5 | 13.13 | 3.99 | 25 | 3.3 | 120.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 6 | 13.12 | 4.01 | 25 | 3.3 | 121.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 7 | 13.13 | 4.18 | 25 | 3.3 | 126.7%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 8 | 13.13 | 3.65 | 25 | 3.3 | 110.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 9 | 13.13 | 4.08 | 25 | 3.3 | 123.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 10 | 13.19 | 4.03 | 25 | 3.3 | 122.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 11 | 13.11 | 3.75 | 25 | 3.3 | 113.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 12 | 13.16 | 3.83 | 25 | 3.3 | 116.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 13 | 13.17 | 3.78 | 25 | 3.3 | 114.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 14 | 13.14 | 3.99 | 25 | 3.3 | 120.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 15 | 13.19 | 3.99 | 25 | 3.3 | 120.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 16 | 13.19 | 3.94 | 25 | 3.3 | 119.4%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 17 | 13.09 | 3.8 | 25 | 3.3 | 115.2%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 18 | 13.17 | 3.74 | 25 | 3.3 | 113.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 19 | 13.08 | 3.76 | 25 | 3.3 | 113.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 20 | 13.21 | 3.92 | 25 | 3.3 | 118.8%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 21 | 13.19 | 3.56 | 25 | 3.3 | 107.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 22 | 13.2 | 3.48 | 25 | 3.3 | 105.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 23 | 13.2 | 4.13 | 25 | 3.3 | 125.2%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 24 | 13.2 | 3.94 | 25 | 3.3 | 119.4%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 25 | 13.23 | 3.93 | 25 | 3.3 | 119.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 26 | 13.21 | 3.48 | 25 | 3.3 | 105.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 27 | 13.23 | 3.94 | 25 | 3.3 | 119.4%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 28 | 13.22 | 3.94 | 25 | 3.3 | 119.4%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 29 | 13.22 | 3.96 | 25 | 3.3 | 120%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 30 | 13.22 | 4.01 | 25 | 3.3 | 121.5%
평균 |  |  |  | 13.1587 | 3.8763 |  |  | 117.5%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 4.42 |  |  | 133.9%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 3.48 |  |  | 105.5%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS #2조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.10.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 1 | 13.2 | 3.64 | 25 | 3.3 | 110.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 2 | 13.01 | 3.86 | 25 | 3.3 | 117%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 3 | 13.14 | 4.03 | 25 | 3.3 | 122.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 4 | 13.14 | 4.05 | 25 | 3.3 | 122.7%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 5 | 13.04 | 3.86 | 25 | 3.3 | 117%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 6 | 13.03 | 3.68 | 25 | 3.3 | 111.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 7 | 13.06 | 4.51 | 25 | 3.3 | 136.7%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 8 | 13.13 | 4.05 | 25 | 3.3 | 122.7%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 9 | 13.19 | 3.64 | 25 | 3.3 | 110.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 10 | 13.16 | 3.86 | 25 | 3.3 | 117%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 11 | 13.18 | 3.6 | 25 | 3.3 | 109.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 12 | 13.2 | 3.99 | 25 | 3.3 | 120.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 13 | 13.16 | 3.76 | 25 | 3.3 | 113.9%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 14 | 13.16 | 3.75 | 25 | 3.3 | 113.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 15 | 13.19 | 3.68 | 25 | 3.3 | 111.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 16 | 13.21 | 3.77 | 25 | 3.3 | 114.2%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 17 | 13.22 | 4.25 | 25 | 3.3 | 128.8%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 18 | 13.2 | 3.8 | 25 | 3.3 | 115.2%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 19 | 13.21 | 3.78 | 25 | 3.3 | 114.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 20 | 13.21 | 4.03 | 25 | 3.3 | 122.1%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 21 | 13.19 | 3.87 | 25 | 3.3 | 117.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 22 | 13.17 | 3.81 | 25 | 3.3 | 115.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 23 | 13.17 | 3.79 | 25 | 3.3 | 114.8%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 24 | 13.18 | 3.82 | 25 | 3.3 | 115.8%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 25 | 13.22 | 3.98 | 25 | 3.3 | 120.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 26 | 13.19 | 3.45 | 25 | 3.3 | 104.5%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 27 | 13.19 | 4.12 | 25 | 3.3 | 124.8%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 28 | 13.15 | 3.65 | 25 | 3.3 | 110.6%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 29 | 13.12 | 3.54 | 25 | 3.3 | 107.3%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 전산용 UPS #1호기 | 30 | 13.14 | 3.69 | 25 | 3.3 | 111.8%
평균 |  |  |  | 13.1587 | 3.8437 |  |  | 116.5%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 4.51 |  |  | 136.7%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 3.45 |  |  | 104.5%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.10.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 발전기 시동용 | 1 | 12.92 | 2.14 | 18 | 2.3 | 93.04%
2026-02-26 | 한국세라믹 기술원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.16 | 2.17 | 18 | 2.3 | 94.35%
평균 |  |  |  | 13.04 | 2.155 |  |  | 93.7%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 2.17 |  |  | 94.35%
최소값 |  |  |  | 12.92 | 2.14 |  |  | 93.04%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호