## Sheet1
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.05.23 |  | 수 량 (대) | 180
날짜 | 사이트 | 뱅크 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비 고 | Spec.
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 1 | 2.21 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 2 | 2.23 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 3 | 2.24 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 4 | 2.23 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 5 | 2.22 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 6 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 7 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 8 | 2.23 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 9 | 2.25 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 10 | 2.22 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 11 | 2.25 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 12 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 13 | 2.22 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 14 | 2.24 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 15 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 16 | 2.23 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 17 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 18 | 2.25 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 19 | 2.22 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 20 | 2.25 | 0.56
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 21 | 2.24 | 0.56
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 22 | 2.23 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 23 | 2.22 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 24 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 25 | 2.21 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 26 | 2.21 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 27 | 2.24 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 28 | 2.23 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 29 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 30 | 2.22 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 31 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 32 | 2.23 | 0.41
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 33 | 2.24 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 34 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 35 | 2.24 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 36 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 37 | 2.22 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 38 | 2.24 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 39 | 2.21 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 40 | 2.22 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 41 | 2.24 | 0.55
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 42 | 2.24 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 43 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 44 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 45 | 2.24 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 46 | 2.22 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 47 | 2.24 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 48 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 49 | 2.24 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 50 | 2.24 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 51 | 2.23 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 52 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 53 | 2.21 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 54 | 2.22 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 55 | 2.22 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 56 | 2.24 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 57 | 2.22 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 58 | 2.23 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 59 | 2.21 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 60 | 2.21 | 0.56
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 61 | 2.22 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 62 | 2.23 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 63 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 64 | 2.23 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 65 | 2.22 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 66 | 2.2 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 67 | 2.23 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 68 | 2.23 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 69 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 70 | 2.22 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 71 | 2.22 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 72 | 2.24 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 73 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 74 | 2.23 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 75 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 76 | 2.23 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 77 | 2.2 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 78 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 79 | 2.2 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 80 | 2.22 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 81 | 2.22 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 82 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 83 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 84 | 2.21 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 85 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 86 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 87 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 88 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 89 | 2.25 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 90 | 2.22 | 0.42
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 91 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 92 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 93 | 2.24 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 94 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 95 | 2.2 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 96 | 2.21 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 97 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 98 | 2.23 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 99 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 100 | 2.21 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 101 | 2.24 | 0.55
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 102 | 2.25 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 103 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 104 | 2.24 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 105 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 106 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 107 | 2.22 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 108 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 109 | 2.23 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 110 | 2.22 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 111 | 2.22 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 112 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 113 | 2.22 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 114 | 2.23 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 115 | 2.24 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 116 | 2.25 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 117 | 2.24 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 118 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 119 | 2.23 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 120 | 2.24 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 121 | 2.24 | 0.57
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 122 | 2.23 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 123 | 2.25 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 124 | 2.22 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 125 | 2.21 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 126 | 2.21 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 127 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 128 | 2.25 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 129 | 2.24 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 130 | 2.24 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 131 | 2.25 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 132 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 133 | 2.25 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 134 | 2.23 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 135 | 2.24 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 136 | 2.2 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 137 | 2.24 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 138 | 2.23 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 139 | 2.22 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 140 | 2.22 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 141 | 2.24 | 0.55
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 142 | 2.16 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 143 | 2.22 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 144 | 2.23 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 145 | 2.21 | 0.55
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 146 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 147 | 2.24 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 148 | 2.22 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 149 | 2.23 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 150 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 151 | 2.24 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 152 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 153 | 2.24 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 154 | 2.21 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 155 | 2.22 | 0.55
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 156 | 2.22 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 157 | 2.23 | 0.44
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 158 | 2.25 | 0.53
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 159 | 2.23 | 0.52
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 160 | 2.23 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 161 | 2.22 | 0.54
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 162 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 163 | 2.22 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 164 | 2.24 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 165 | 2.24 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 166 | 2.23 | 0.48
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 167 | 2.23 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 168 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 169 | 2.24 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 170 | 2.23 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 171 | 2.2 | 0.46
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 172 | 2.2 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 173 | 2.22 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 174 | 2.23 | 0.49
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 175 | 2.24 | 0.51
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 176 | 2.21 | 0.47
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 177 | 2.22 | 0.43
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 178 | 2.21 | 0.5
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 179 | 2.24 | 0.45
2018-07-24 | 나로우주센터 제주추적소 | LTM#2 UPS | 180 | 2.22 | 0.47
참 고 | 1. 내부저항이 초기값 대비 150% ~ 200.0% 상승한 제품은 주의가 필요하며 신품교체를 권유합니다 2. 내부저항 측정값은 참고치이며 30% 정도의 오차가 있으므로 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다