## 비상전원용 UPS
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2020.02.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 1 | 13.38 | 2.344 |  | 24 | 2.3 | 101.9%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 2 | 13.3 | 2.19 |  | 24 | 2.3 | 95.22%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 3 | 13.24 | 2.216 |  | 24 | 2.3 | 96.35%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 4 | 13.31 | 2.144 |  | 24 | 2.3 | 93.22%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 5 | 13.31 | 2.294 |  | 24 | 2.3 | 99.74%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 6 | 13.29 | 2.116 |  | 24 | 2.3 | 92%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 7 | 13.24 | 2.203 |  | 24 | 2.3 | 95.78%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 8 | 13.33 | 2.173 |  | 24 | 2.3 | 94.48%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 9 | 13.27 | 2.224 |  | 24 | 2.3 | 96.7%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 10 | 13.33 | 2.224 |  | 24 | 2.3 | 96.7%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 11 | 13.41 | 2.302 |  | 24 | 2.3 | 100.1%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 12 | 13.34 | 2.195 |  | 24 | 2.3 | 95.43%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 13 | 13.28 | 2.212 |  | 24 | 2.3 | 96.17%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 14 | 13.31 | 2.244 |  | 24 | 2.3 | 97.57%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 15 | 13.32 | 2.253 |  | 24 | 2.3 | 97.96%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 16 | 13.37 | 2.264 |  | 24 | 2.3 | 98.43%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 17 | 13.37 | 2.221 |  | 24 | 2.3 | 96.57%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 18 | 13.38 | 2.357 |  | 24 | 2.3 | 102.5%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 19 | 13.5 | 2.136 |  | 24 | 2.3 | 92.87%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 20 | 13.37 | 2.207 |  | 24 | 2.3 | 95.96%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 21 | 13.52 | 2.344 |  | 24 | 2.3 | 101.9%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 22 | 13.43 | 2.292 |  | 24 | 2.3 | 99.65%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 23 | 13.44 | 2.282 |  | 24 | 2.3 | 99.22%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 24 | 13.32 | 2.193 |  | 24 | 2.3 | 95.35%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 25 | 13.42 | 2.247 |  | 24 | 2.3 | 97.7%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 26 | 13.35 | 2.22 |  | 24 | 2.3 | 96.52%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 27 | 13.43 | 2.247 |  | 24 | 2.3 | 97.7%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 28 | 13.36 | 2.299 |  | 24 | 2.3 | 99.96%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 29 | 13.3 | 2.211 |  | 24 | 2.3 | 96.13%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | UPS | 30 | 13.41 | 2.278 |  | 24 | 2.3 | 99.04%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2020.07.04 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 발전기용 | 1 | 13.15 | 2.6 |  | 13 | 2.8 | 92.86%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 발전기용 | 2 | 13.16 | 2.66 |  | 13 | 2.8 | 95%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 발전기용 | 3 | 13.14 | 2.593 |  | 13 | 2.8 | 92.61%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 발전기용 | 4 | 13.17 | 2.625 |  | 13 | 2.8 | 93.75%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 전원조작용 정류기
형 명 | ESP 120 | 제조일자 | 2018.05.31 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 1 | 13.04 | 5.36 |  | 23 | 3.3 | 162.4%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 2 | 13.06 | 5.35 |  | 23 | 3.3 | 162.1%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 3 | 13.09 | 4.92 |  | 23 | 3.3 | 149.1%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 4 | 13.18 | 4.27 |  | 23 | 3.3 | 129.4%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 5 | 13.06 | 5.66 |  | 23 | 3.3 | 171.5%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 6 | 13.11 | 5.37 |  | 23 | 3.3 | 162.7%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 7 | 13.26 | 4.32 |  | 23 | 3.3 | 130.9%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 8 | 13.25 | 4.4 |  | 23 | 3.3 | 133.3%
2023-03-03 | 부산국가기록원 | 정류기용 | 9 | 13.37 | 3.73 |  | 23 | 3.3 | 113%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진