## 조작전원용
형 명 | ESP120-12 | 제조일자 | 2022.05.30 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 1 | 13.05 | 2.693 |  | 26 | 3 | 89.77%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 2.777 |  | 26 | 3 | 92.57%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 3 | 13.07 | 2.832 |  | 26 | 3 | 94.4%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 4 | 13.09 | 2.869 |  | 26 | 3 | 95.63%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 5 | 13.15 | 2.749 |  | 26 | 3 | 91.63%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 6 | 13.07 | 2.723 |  | 26 | 3 | 90.77%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 7 | 13.07 | 2.768 |  | 26 | 3 | 92.27%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 8 | 13.08 | 2.8 |  | 26 | 3 | 93.33%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 9 | 13.09 | 2.804 |  | 26 | 3 | 93.47%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기실
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2022.04.09 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 1 | 13.13 | 2.227 |  | 25 | 2.7 | 82.48%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 2 | 13.13 | 2.195 |  | 25 | 2.7 | 81.3%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 3 | 13.17 | 2.17 |  | 25 | 2.7 | 80.37%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 4 | 13.08 | 2.169 |  | 25 | 2.7 | 80.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## UPS실
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 1 | 13.37 | 2.255 |  | 25 | 2.3 | 98.04%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 2 | 13.31 | 2.242 |  | 25 | 2.3 | 97.48%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 3 | 13.26 | 2.278 |  | 25 | 2.3 | 99.04%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 4 | 13.34 | 2.206 |  | 25 | 2.3 | 95.91%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 5 | 13.32 | 2.359 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 6 | 13.31 | 2.173 |  | 25 | 2.3 | 94.48%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 7 | 13.24 | 2.237 |  | 25 | 2.3 | 97.26%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 8 | 13.34 | 2.215 |  | 25 | 2.3 | 96.3%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 9 | 13.28 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 10 | 13.33 | 2.291 |  | 25 | 2.3 | 99.61%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 11 | 13.42 | 2.335 |  | 25 | 2.3 | 101.5%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 12 | 13.34 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 13 | 13.31 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 14 | 13.32 | 2.281 |  | 25 | 2.3 | 99.17%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 15 | 13.31 | 2.265 |  | 25 | 2.3 | 98.48%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 16 | 13.34 | 2.245 |  | 25 | 2.3 | 97.61%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 17 | 13.34 | 2.201 |  | 25 | 2.3 | 95.7%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 18 | 13.36 | 2.354 |  | 25 | 2.3 | 102.3%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 19 | 13.33 | 2.109 |  | 25 | 2.3 | 91.7%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 20 | 13.34 | 2.182 |  | 25 | 2.3 | 94.87%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 21 | 13.45 | 2.337 |  | 25 | 2.3 | 101.6%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 22 | 13.39 | 2.229 |  | 25 | 2.3 | 96.91%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 23 | 13.38 | 2.271 |  | 25 | 2.3 | 98.74%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 24 | 13.31 | 2.177 |  | 25 | 2.3 | 94.65%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 25 | 13.38 | 2.267 |  | 25 | 2.3 | 98.57%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 26 | 13.33 | 2.221 |  | 25 | 2.3 | 96.57%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 27 | 13.4 | 2.288 |  | 25 | 2.3 | 99.48%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 28 | 13.35 | 2.304 |  | 25 | 2.3 | 100.2%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 29 | 13.28 | 2.243 |  | 25 | 2.3 | 97.52%
2023-06-22 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 30 | 13.39 | 2.272 |  | 25 | 2.3 | 98.78%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진