## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 1 | 13.39 | 2.32 |  | 25 | 2.3 | 100.9%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 2 | 13.3 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 3 | 13.13 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 4 | 13.31 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 5 | 13.3 | 2.45 |  | 25 | 2.3 | 106.5%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 6 | 13.29 | 2.23 |  | 25 | 2.3 | 96.96%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 7 | 13.2 | 2.32 |  | 25 | 2.3 | 100.9%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 8 | 13.33 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 9 | 13.29 | 2.3 |  | 25 | 2.3 | 100%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 10 | 13.3 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 11 | 13.41 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 12 | 13.34 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 13 | 13.31 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 14 | 13.32 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 15 | 13.32 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 16 | 13.4 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 17 | 13.42 | 2.28 |  | 25 | 2.3 | 99.13%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 18 | 13.42 | 2.45 |  | 25 | 2.3 | 106.5%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 19 | 13.45 | 2.12 |  | 25 | 2.3 | 92.17%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 20 | 13.42 | 2.23 |  | 25 | 2.3 | 96.96%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 21 | 13.54 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 22 | 13.43 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 23 | 13.42 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 24 | 13.38 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 25 | 13.44 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 26 | 13.4 | 2.3 |  | 25 | 2.3 | 100%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 27 | 13.46 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 28 | 13.4 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 29 | 13.36 | 2.31 |  | 25 | 2.3 | 100.4%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | UPS | 30 | 13.46 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2023.05.30 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 1 | 13.39 | 2.8 |  | 18 | 3 | 93.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 2 | 13.3 | 2.95 |  | 18 | 3 | 98.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 3 | 13.13 | 2.95 |  | 18 | 3 | 98.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 4 | 13.31 | 2.78 |  | 18 | 3 | 92.67%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 5 | 13.3 | 2.87 |  | 18 | 3 | 95.67%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 6 | 13.29 | 2.89 |  | 18 | 3 | 96.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 7 | 13.2 | 2.9 |  | 18 | 3 | 96.67%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 8 | 13.33 | 2.92 |  | 18 | 3 | 97.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 조작전원용 | 9 | 13.29 | 2.91 |  | 18 | 3 | 97%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 빌전기
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2023.04.09 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 발전기 | 1 | 13.3 | 2.22 |  | 16 | 2.7 | 82.22%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 발전기 | 2 | 13.3 | 2.25 |  | 16 | 2.7 | 83.33%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 발전기 | 3 | 13.26 | 2.15 |  | 16 | 2.7 | 79.63%
2023-12-27 | 국가기록원 부산기록관 | 발전기 | 4 | 13.34 | 2.18 |  | 16 | 2.7 | 80.74%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진