## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 1 | 13.44 | 2.52 | 25 | 2.3 | 109.6%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 2 | 13.35 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 3 | 13.19 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 4 | 13.36 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 5 | 13.37 | 2.61 | 25 | 2.3 | 113.5%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 6 | 13.33 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 7 | 13.22 | 2.46 | 25 | 2.3 | 107%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 8 | 13.35 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 9 | 13.31 | 2.47 | 25 | 2.3 | 107.4%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 10 | 13.36 | 2.55 | 25 | 2.3 | 110.9%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 11 | 13.47 | 2.61 | 25 | 2.3 | 113.5%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 12 | 13.37 | 2.44 | 25 | 2.3 | 106.1%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 13 | 13.33 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 14 | 13.35 | 2.48 | 25 | 2.3 | 107.8%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 15 | 13.33 | 2.46 | 25 | 2.3 | 107%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 16 | 13.32 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 17 | 13.32 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 18 | 13.37 | 2.58 | 25 | 2.3 | 112.2%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 19 | 13.37 | 2.14 | 25 | 2.3 | 93.04%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 20 | 13.33 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 21 | 13.48 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 22 | 13.33 | 2.44 | 25 | 2.3 | 106.1%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 23 | 13.36 | 2.52 | 25 | 2.3 | 109.6%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 24 | 13.29 | 2.31 | 25 | 2.3 | 100.4%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 25 | 13.37 | 2.48 | 25 | 2.3 | 107.8%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 26 | 13.33 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 27 | 13.4 | 2.47 | 25 | 2.3 | 107.4%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 28 | 13.35 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 29 | 13.28 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2024-07-29 | 국가기록원 | UPS | 30 | 13.39 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
평균 |  |  |  | 13.3444 | 2.4556 |  |  | 106.7%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.56 |  |  | 113.5%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 2.14 |  |  | 100.4%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 조임 상태 및 외관 : 이상없음 4. 마지막 점검 대비 AC : 0.8A, DC : 2.4A 상승 →사용시간 약 4년 4개월(권장 기대수명: 5년)으로 교체 및 정류기 점검 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
조임 마크 확인

## 조작전원용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2023.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 1 | 13.08 | 2.75 | 30 | 3 | 91.67%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 2 | 13.1 | 2.85 | 30 | 3 | 95%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 3 | 13.1 | 2.86 | 30 | 3 | 95.33%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 4 | 13.12 | 2.83 | 30 | 3 | 94.33%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 5 | 13.11 | 2.79 | 30 | 3 | 93%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 6 | 13.1 | 2.73 | 30 | 3 | 91%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 7 | 13.11 | 2.81 | 30 | 3 | 93.67%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 8 | 13.12 | 2.81 | 30 | 3 | 93.67%
2024-07-29 | 국가기록원 | 조작전원용 | 9 | 13.13 | 2.84 | 30 | 3 | 94.67%
평균 |  |  |  | 13.1078 | 2.8078 |  |  | 93.59%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 2.86 |  |  | 95.33%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 2.73 |  |  | 91%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 단자 조임 상태 및 외관 : 이상없음 4. 관리 온도 높아 충전전압 하향 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2023.04.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-29 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.29 | 2.21 | 30 | 2.7 | 81.85%
2024-07-29 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.27 | 2.17 | 30 | 2.7 | 80.37%
2024-07-29 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 3 | 13.31 | 2.14 | 30 | 2.7 | 79.26%
2024-07-29 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 4 | 13.25 | 2.16 | 30 | 2.7 | 80%
평균 |  |  |  | 13.28 | 2.17 |  |  | 80.37%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 2.21 |  |  | 81.85%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.14 |  |  | 79.26%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 단자 조임 및 인디게이터 상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
인디게이터 상태