## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 1 | 13.43 | 2.69 | 25 | 2.3 | 117%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 2 | 13.32 | 2.72 | 25 | 2.3 | 118.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 3 | 13.24 | 2.68 | 25 | 2.3 | 116.5%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 4 | 13.34 | 2.57 | 25 | 2.3 | 111.7%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 5 | 13.34 | 2.86 | 25 | 2.3 | 124.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 6 | 13.31 | 2.51 | 25 | 2.3 | 109.1%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 7 | 13.19 | 2.73 | 25 | 2.3 | 118.7%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 8 | 13.36 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 9 | 13.3 | 2.66 | 25 | 2.3 | 115.7%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 10 | 13.35 | 2.77 | 25 | 2.3 | 120.4%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 11 | 13.46 | 2.83 | 25 | 2.3 | 123%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 12 | 13.35 | 2.62 | 25 | 2.3 | 113.9%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 13 | 13.32 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 14 | 13.35 | 2.74 | 25 | 2.3 | 119.1%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 15 | 13.34 | 2.68 | 25 | 2.3 | 116.5%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 16 | 13.37 | 2.6 | 25 | 2.3 | 113%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 17 | 13.37 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 18 | 13.38 | 2.87 | 25 | 2.3 | 124.8%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 19 | 13.4 | 2.26 | 25 | 2.3 | 98.26%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 20 | 13.37 | 2.53 | 25 | 2.3 | 110%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 21 | 13.52 | 2.85 | 25 | 2.3 | 123.9%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 22 | 13.41 | 2.72 | 25 | 2.3 | 118.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 23 | 13.39 | 2.79 | 25 | 2.3 | 121.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 24 | 13.33 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 25 | 13.41 | 2.71 | 25 | 2.3 | 117.8%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 26 | 13.35 | 2.65 | 25 | 2.3 | 115.2%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 27 | 13.44 | 2.75 | 25 | 2.3 | 119.6%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 28 | 13.37 | 2.73 | 25 | 2.3 | 118.7%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 29 | 13.31 | 2.88 | 25 | 2.3 | 125.2%
2025-06-17 | 국가기록원 | UPS | 30 | 13.43 | 2.75 | 25 | 2.3 | 119.6%
평균 |  |  |  | 13.3822 | 2.7267 |  |  | 116.5% | 1.0513
최대값 |  |  |  | 13.44 | 2.88 |  |  | 125.2%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 2.26 |  |  | 111.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 조임 상태 및 외관 : 이상없음 4. 마지막 점검 대비 AC : 2.0A, DC : 2.3A 상승 →사용시간 약 6년 (권장 기대수명: 5년)으로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
조임 마크 확인

## 조작전원용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2023.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 1 | 13.05 | 2.84 | 25 | 3 | 94.67%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 2 | 13.06 | 2.97 | 25 | 3 | 99%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 3 | 13.06 | 3 | 25 | 3 | 100%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 4 | 13.09 | 2.95 | 25 | 3 | 98.33%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 5 | 13.09 | 2.91 | 25 | 3 | 97%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 6 | 13.08 | 2.84 | 25 | 3 | 94.67%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 7 | 13.08 | 2.97 | 25 | 3 | 99%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 8 | 13.11 | 2.92 | 25 | 3 | 97.33%
2025-06-17 | 국가기록원 | 조작전원용 | 9 | 13.1 | 2.97 | 25 | 3 | 99%
평균 |  |  |  | 13.08 | 2.93 |  |  | 97.67%
최대값 |  |  |  | 13.11 | 3 |  |  | 100%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 2.84 |  |  | 94.67%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 단자 조임 상태 및 외관 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2023.04.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-17 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.29 | 2.23 | 26 | 2.7 | 82.59%
2025-06-17 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.29 | 2.22 | 26 | 2.7 | 82.22%
2025-06-17 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 3 | 13.33 | 2.16 | 26 | 2.7 | 80%
2025-06-17 | 국가기록원 | 발전기 시동용 | 4 | 13.25 | 2.14 | 26 | 2.7 | 79.26%
평균 |  |  |  | 13.29 | 2.1875 |  |  | 81.02%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.23 |  |  | 82.59%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.14 |  |  | 79.26%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 단자 조임 및 인디게이터 상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
인디게이터 상태