## UPS용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 1 | 13.38 | 2.82 | 25 | 2.3 | 122.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 2 | 13.3 | 2.92 | 25 | 2.3 | 127%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 3 | 13.21 | 2.89 | 25 | 2.3 | 125.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 4 | 13.31 | 2.8 | 25 | 2.3 | 121.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 5 | 13.32 | 3.12 | 25 | 2.3 | 135.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 6 | 13.28 | 2.75 | 25 | 2.3 | 119.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 7 | 13.16 | 3 | 25 | 2.3 | 130.4%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 8 | 13.33 | 2.8 | 25 | 2.3 | 121.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 9 | 13.27 | 2.89 | 25 | 2.3 | 125.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 10 | 13.31 | 2.96 | 25 | 2.3 | 128.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 11 | 13.41 | 3.03 | 25 | 2.3 | 131.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 12 | 13.32 | 2.96 | 25 | 2.3 | 128.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 13 | 13.32 | 2.88 | 25 | 2.3 | 125.2%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 14 | 13.31 | 2.98 | 25 | 2.3 | 129.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 15 | 13.3 | 2.92 | 25 | 2.3 | 127%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 16 | 13.32 | 2.83 | 25 | 2.3 | 123%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 17 | 13.34 | 2.82 | 25 | 2.3 | 122.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 18 | 13.34 | 3.05 | 25 | 2.3 | 132.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 19 | 13.35 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 20 | 13.33 | 2.71 | 25 | 2.3 | 117.8%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 21 | 13.49 | 3.1 | 25 | 2.3 | 134.8%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 22 | 13.37 | 2.93 | 25 | 2.3 | 127.4%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 23 | 13.36 | 3.07 | 25 | 2.3 | 133.5%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 24 | 13.3 | 2.73 | 25 | 2.3 | 118.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 25 | 13.4 | 2.98 | 25 | 2.3 | 129.6%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 26 | 13.32 | 2.86 | 25 | 2.3 | 124.3%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 27 | 13.41 | 2.97 | 25 | 2.3 | 129.1%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 28 | 13.34 | 3.08 | 25 | 2.3 | 133.9%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 29 | 13.27 | 2.88 | 25 | 2.3 | 125.2%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | UPS | 30 | 13.39 | 3.02 | 25 | 2.3 | 131.3%
평균 |  |  |  | 13.3511 | 2.9467 |  |  | 126.2%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 3.08 |  |  | 135.7%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 2.36 |  |  | 118.7%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압: 이상없음 3. 조임 상태 및 외관 : 이상없음 4. 사용시간 약 6년 (권장 기대수명: 5년)으로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제조LOT

## 조작전원용
형 명 | ESP120 | 제조일자 | 2023.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 1 | 13.05 | 3.02 | 24 | 3 | 100.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 3.11 | 24 | 3 | 103.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 3 | 13.08 | 3.17 | 24 | 3 | 105.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 4 | 13.12 | 3.13 | 24 | 3 | 104.3%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 5 | 13.11 | 3.14 | 24 | 3 | 104.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 6 | 13.08 | 2.97 | 24 | 3 | 99%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 7 | 13.1 | 3.08 | 24 | 3 | 102.7%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 8 | 13.12 | 3.1 | 24 | 3 | 103.3%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 조작전원용 | 9 | 13.13 | 3.16 | 24 | 3 | 105.3%
평균 |  |  |  | 13.0967 | 3.0978 |  |  | 103.3%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 3.17 |  |  | 105.7%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 2.97 |  |  | 99%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 단자 조임 상태 및 외관 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제조LOT

## 발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2023.04.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.29 | 2.23 | 14 | 2.7 | 82.59%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.29 | 2.22 | 14 | 2.7 | 82.22%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 발전기 시동용 | 3 | 13.33 | 2.16 | 14 | 2.7 | 80%
2026-02-12 | 국가기록원 부산분원 | 발전기 시동용 | 4 | 13.25 | 2.14 | 14 | 2.7 | 79.26%
평균 |  |  |  | 13.29 | 2.1875 |  |  | 81.02%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.23 |  |  | 82.59%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.14 |  |  | 79.26%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 3. 단자 조임 및 외관 상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제조LOT