## UPS
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2026.04.05 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 1 | 13.31 | 2.24 | 23 | 2.4 | 93.33%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 2 | 13.29 | 2.24 | 23 | 2.4 | 93.33%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 3 | 13.31 | 2.22 | 23 | 2.4 | 92.5%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 4 | 13.33 | 2.18 | 23 | 2.4 | 90.83%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 5 | 13.32 | 2.25 | 23 | 2.4 | 93.75%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 6 | 13.25 | 2.25 | 23 | 2.4 | 93.75%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 7 | 13.28 | 2.2 | 23 | 2.4 | 91.67%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 8 | 13.31 | 2.23 | 23 | 2.4 | 92.92%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 9 | 13.4 | 2.25 | 23 | 2.4 | 93.75%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 10 | 13.31 | 2.23 | 23 | 2.4 | 92.92%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 11 | 13.25 | 2.18 | 23 | 2.4 | 90.83%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 12 | 13.25 | 2.21 | 23 | 2.4 | 92.08%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 13 | 13.29 | 2.22 | 23 | 2.4 | 92.5%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 14 | 13.32 | 2.23 | 23 | 2.4 | 92.92%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 15 | 13.26 | 2.19 | 23 | 2.4 | 91.25%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 16 | 13.44 | 2.27 | 23 | 2.4 | 94.58%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 17 | 13.34 | 2.27 | 23 | 2.4 | 94.58%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 18 | 13.39 | 2.27 | 23 | 2.4 | 94.58%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 19 | 13.36 | 2.31 | 23 | 2.4 | 96.25%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 20 | 13.4 | 2.31 | 23 | 2.4 | 96.25%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 21 | 13.35 | 2.28 | 23 | 2.4 | 95%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 22 | 13.35 | 2.26 | 23 | 2.4 | 94.17%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 23 | 13.4 | 2.28 | 23 | 2.4 | 95%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 24 | 13.29 | 2.23 | 23 | 2.4 | 92.92%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 25 | 13.33 | 2.3 | 23 | 2.4 | 95.83%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 26 | 13.33 | 2.27 | 23 | 2.4 | 94.58%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 27 | 13.33 | 2.33 | 23 | 2.4 | 97.08%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 28 | 13.25 | 2.25 | 23 | 2.4 | 93.75%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 29 | 13.25 | 2.24 | 23 | 2.4 | 93.33%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | UPS실 | 30 | 13.29 | 2.25 | 23 | 2.4 | 93.75%
평균 |  |  |  | 13.3193 | 2.248 | 23 |  | 93.67%
최대값 |  |  |  | 13.44 | 2.33 | 23 |  | 97.08%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.18 | 23 |  | 90.83%
점검내용 | 1. 2026.06월 설치 제품 2. 전압 및 내부 저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## DC전원용
형 명 | ESP 130 | 제조일자 | 2023.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 1 | 13.05 | 3.1 | 23 | 3 | 103.3%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 2 | 13.06 | 3.31 | 23 | 3 | 110.3%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 3 | 13.06 | 3.25 | 23 | 3 | 108.3%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 4 | 13.1 | 3.19 | 23 | 3 | 106.3%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 5 | 13.1 | 3.21 | 23 | 3 | 107%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 6 | 13.08 | 3.06 | 23 | 3 | 102%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 7 | 13.09 | 3.18 | 23 | 3 | 106%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 8 | 13.1 | 3.13 | 23 | 3 | 104.3%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | DC전원용 | 9 | 13.1 | 3.2 | 23 | 3 | 106.7%
평균 |  |  |  | 13.0822 | 3.1811 |  |  | 106%
최대값 |  |  |  | 13.1 | 3.31 |  |  | 110.3%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 3.06 |  |  | 102%
점검내용 | 1. 제품 사용기간 : 약 3년 1월 2. 전압 및 내부 저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.04.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | 발전기용 | 1 | 13.29 | 2.49 | 28 | 2.8 | 88.93%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | 발전기용 | 2 | 13.29 | 2.5 | 28 | 2.8 | 89.29%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | 발전기용 | 3 | 13.25 | 2.34 | 28 | 2.8 | 83.57%
2026-06-24 | 국가기록원 부산분원 | 발전기용 | 4 | 13.33 | 2.4 | 28 | 2.8 | 85.71%
평균 |  |  |  | 13.29 | 2.4325 |  |  | 86.88%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.5 |  |  | 89.29%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 2.34 |  |  | 83.57%
점검내용 | 1. 제품 사용기간 : 약 3년 2. 전압 : 이상없음 3. 제품 기대수명종료 도래로 인한 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진