## 정류기
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2018.07.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 1 | 13.34 | 3.25 |  | 9 | 2.5 | 130%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 2 | 13.33 | 3.45 |  | 9 | 2.5 | 138%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 3 | 13.3 | 3.44 |  | 9 | 2.5 | 137.6%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 4 | 13.3 | 3.61 |  | 9 | 2.5 | 144.4%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 5 | 13.31 | 3.17 |  | 9 | 2.5 | 126.8%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 6 | 13.24 | 3.34 |  | 9 | 2.5 | 133.6%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 7 | 13.31 | 3.4 |  | 9 | 2.5 | 136%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 8 | 13.31 | 3.47 |  | 9 | 2.5 | 138.8%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 정류기 | 9 | 13.29 | 3.25 |  | 9 | 2.5 | 130%
|  |  |  | 13.34 | 3.61
|  |  |  | 13.24 | 3.17
설치 일자 | 2018.09.07 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 2단 1열 설치, 전압 및 내부 저항 양호하나 기대수명도래로 인하여 재점검 예정 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 기대수명도래로 인해 재점검 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.08.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-13 | 하남주공1차 | 비상발전기 | 1 | 13.09 | 2.19 |  | 9 | 2.3 | 95.22%
2023-02-13 | 하남주공1차 | 비상발전기 | 2 | 13.05 | 2.17 |  | 9 | 2.3 | 94.35%
|  |  |  | 13.09 | 2.19
|  |  |  | 13.05 | 2.17
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 병렬 설치, 전압 및 내부 저항 양호 2. (-)극 메인 케이블 다소 느슨하여 조임 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | (-)극 케이블 단자 체결 불량
조치사항 | [5 empty] | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부