## V전지
형 명 | VCD500 | 제조일자 | 2022.08.15 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-12-16 | 금호타이어 곡성공장 | TMC TT200XQ 탑승식 8톤 견인차 | 1 | 2.18 | 1.344 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 2 | 2.19 | 1.347 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 3 | 2.19 | 1.356 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 4 | 2.19 | 1.353 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 5 | 2.19 | 1.355 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 6 | 2.19 | 1.352 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 7 | 2.19 | 1.355 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 8 | 2.19 | 1.323 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 9 | 2.19 | 1.354 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 10 | 2.19 | 1.35 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 11 | 2.18 | 1.344 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 12 | 2.19 | 1.35 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 13 | 2.18 | 1.345 |  |  | 1
2022-12-16 |  |  | 14 | 2.18 | 1.343 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 15 | 2.19 | 1.352 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 16 | 2.2 | 1.363 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 17 | 2.19 | 1.356 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 18 | 2.19 | 1.353 |  |  | 1
2022-12-16 |  |  | 19 | 2.19 | 1.357 |  |  | 1
2022-12-16 |  |  | 20 | 2.19 | 1.356 |  |  | 1
2022-12-16 |  |  | 21 | 0.55 | 1.298 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 22 | 2.19 | 1.354 |  |  | 2
2022-12-16 |  |  | 23 | 2.19 | 1.351 |  |  | 1
2022-12-16 |  |  | 24 | 2.19 | 1.351 |  |  | 1
점검내용 | 1. 21번 셀 파열, 전체적으로 고비중 상태 2. 충전기 점검시 인가전압 483V, 탭 460, 충전 전압 64.18V, 초기 충전 전류 40.3A(0.08C) 3. 영업, 품질팀 협의 후 공장 수리 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 10월 가스 발생 및 파열 발생 → 설비과 보고 후 미처리 → 11월 말 재사용 후 증상 발현 → 배터리 분리 후 외부 보관 2. 3교대 사용(8시간 충전, 8시간 사용, 8시간 휴지) → 배터리 분리 후 충전
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
파열 사진 (1) |  |  |  |  | 파열 사진 (2)
충전기 탭 |  |  |  |  | 충전기 명판