## 발전기 배터리
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2019.06.13 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 발전기 | 1 | 13.18 | 2.675 |  | 27.5 | 2.7 | 99.07%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 발전기 | 2 | 13.16 | 2.668 |  | 27.5 | 2.7 | 98.81%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 비상등 배터리
형 명 | ESH150-12 | 제조일자 | 2014.09.20 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 19
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 1 | 12.56 | 4.76 |  | 27 | 3.5 | 136%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 2 | 12.55 | 5.05 |  | 27 | 3.5 | 144.3%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 3 | 12.56 | 4.97 |  | 27 | 3.5 | 142%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 4 | 12.57 | 5.46 |  | 27 | 3.5 | 156%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 5 | 11.78 | 79.5 |  | 27 | 3.5 | 2271%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 6 | 12.51 | 5.5 |  | 27 | 3.5 | 157.1%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 7 | 12.5 | 5.1 |  | 27 | 3.5 | 145.7%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 8 | 12.47 | 5.9 |  | 27 | 3.5 | 168.6%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 9 | 12.49 | 5.6 |  | 27 | 3.5 | 160%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 10 | 12.54 | 4.8 |  | 27 | 3.5 | 137.1%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 11 | 12.57 | 4.7 |  | 27 | 3.5 | 134.3%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 12 | 12.56 | 4.9 |  | 27 | 3.5 | 140%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 13 | 12.55 | 5.1 |  | 27 | 3.5 | 145.7%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 14 | 12.55 | 5.1 |  | 27 | 3.5 | 145.7%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 15 | 12.51 | 5.4 |  | 27 | 3.5 | 154.3%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 16 | 12.51 | 5.4 |  | 27 | 3.5 | 154.3%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 17 | 12.57 | 5.2 |  | 27 | 3.5 | 148.6%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 18 | 12.17 | 8.1 |  | 27 | 3.5 | 231.4%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 비상등 배터리 | 19 | 12.49 | 5.7 |  | 27 | 3.5 | 162.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 배전반 배터리
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.01.25 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 1 | 13.23 | 3.24 |  | 26.5 | 3.3 | 98.18%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 2 | 13.15 | 3.37 |  | 26.5 | 3.3 | 102.1%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 3 | 13.17 | 3.26 |  | 26.5 | 3.3 | 98.79%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 4 | 13.14 | 3.46 |  | 26.5 | 3.3 | 104.8%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 5 | 13.22 | 3.24 |  | 26.5 | 3.3 | 98.18%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 6 | 13.23 | 3.34 |  | 26.5 | 3.3 | 101.2%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 7 | 13.18 | 3.21 |  | 26.5 | 3.3 | 97.27%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 8 | 13.12 | 3.45 |  | 26.5 | 3.3 | 104.5%
2023-07-13 | 롯데마트 김천점 | 배전반 배터리 | 9 | 13.2 | 3.35 |  | 26.5 | 3.3 | 101.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진