## DC전원용
형 명 | EPS200-12 | 제조일자 | 2018.06.07 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 1 | 13.44 | 3.15 |  | 28 | 2.4 | 131.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 2 | 13.44 | 2.79 |  | 28 | 2.3 | 121.3%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 3 | 13.35 | 3.01 |  | 28 | 2.4 | 125.4%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 4 | 13.49 | 3.1 |  | 28 | 2.4 | 129.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 5 | 13.32 | 3.36 |  | 28 | 2.4 | 140%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 6 | 13.39 | 2.79 |  | 28 | 2.4 | 116.3%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 7 | 13.46 | 3.15 |  | 28 | 2.4 | 131.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 8 | 13.5 | 2.77 |  | 28 | 2.4 | 115.4%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 9 | 13.44 | 2.73 |  | 28 | 2.4 | 113.8%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 10 | 13.43 | 2.76 |  | 28 | 2.4 | 115%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 11 | 13.41 | 2.7 |  | 28 | 2.4 | 112.5%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 12 | 13.22 | 3.43 |  | 28 | 2.4 | 142.9%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 13 | 13.5 | 2.99 |  | 28 | 2.4 | 124.6%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 14 | 13.44 | 2.62 |  | 28 | 2.4 | 109.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 15 | 13.48 | 2.74 |  | 28 | 2.4 | 114.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 16 | 13.54 | 2.95 |  | 28 | 2.4 | 122.9%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 17 | 13.33 | 2.74 |  | 28 | 2.4 | 114.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 18 | 13.42 | 2.77 |  | 28 | 2.4 | 115.4%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2018.02.28 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 1 | 12.63 | 18.81 |  | 28 | 5.8 | 324.3%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 2 | 13.05 | 11.01 |  | 28 | 5.8 | 189.8%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 3 | 12.84 | 12.88 |  | 28 | 5.8 | 222.1%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 4 | 13.22 | 7.83 |  | 28 | 5.8 | 135%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 5 | 13.25 | 8.17 |  | 28 | 5.8 | 140.9%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 6 | 13.14 | 9.66 |  | 28 | 5.8 | 166.6%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 7 | 13.32 | 6.76 |  | 28 | 5.8 | 116.6%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 8 | 13.26 | 7.32 |  | 28 | 5.8 | 126.2%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 9 | 13.28 | 7.29 |  | 28 | 5.8 | 125.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기실
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2019.01.09 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 발전기용 | 1 | 13.16 | 2.51 |  | 26 | 2.8 | 89.64%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 발전기용 | 2 | 13.16 | 2.49 |  | 26 | 2.8 | 88.93%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 발전기용 | 3 | 13.15 | 2.49 |  | 26 | 2.8 | 88.93%
2023-07-10 | 롯데마트 구미점 | 발전기용 | 4 | 13.16 | 2.42 |  | 26 | 2.8 | 86.43%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진