## 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2023.08.24 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 1 | 13.22 | 2.38 | 26 | 2.3 | 103.5%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 2 | 13.19 | 2.37 | 26 | 2.3 | 103%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 3 | 13.22 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 4 | 13.21 | 2.41 | 26 | 2.3 | 104.8%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 5 | 12.84 | 96.4 | 26 | 2.3 | 4191%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 6 | 13.15 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 7 | 13.21 | 2.36 | 26 | 2.3 | 102.6%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 8 | 13.26 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 9 | 13.23 | 2.37 | 26 | 2.3 | 103%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 10 | 13.18 | 2.4 | 26 | 2.3 | 104.3%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 11 | 13.22 | 2.33 | 26 | 2.3 | 101.3%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 12 | 13.24 | 2.36 | 26 | 2.3 | 102.6%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 13 | 13.21 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 14 | 13.26 | 2.35 | 26 | 2.3 | 102.2%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 15 | 13.26 | 2.32 | 26 | 2.3 | 100.9%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 16 | 13.28 | 2.41 | 26 | 2.3 | 104.8%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 17 | 13.28 | 2.37 | 26 | 2.3 | 103%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | DC전원용 | 18 | 13.26 | 2.4 | 26 | 2.3 | 104.3%
평균 |  |  |  | 13.2067 | 7.58 |  |  | 329.6%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 96.4 |  |  | 4191%
최소값 |  |  |  | 12.84 | 2.28 |  |  | 99.13%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : #5번 전지 기대수명종료 3. #5번 전지 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2023.08.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 1 | 13.1 | 6.11 | 25 | 6.8 | 89.85%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 5.34 | 25 | 6.8 | 78.53%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 3 | 13.08 | 5.54 | 25 | 6.8 | 81.47%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 4 | 13.12 | 5.81 | 25 | 6.8 | 85.44%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 5 | 13.14 | 6.33 | 25 | 6.8 | 93.09%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 6 | 13.12 | 6.1 | 25 | 6.8 | 89.71%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 7 | 13.13 | 5.64 | 25 | 6.8 | 82.94%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 8 | 13.14 | 5.67 | 25 | 6.8 | 83.38%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 조작전원용 | 9 | 13.11 | 5.36 | 25 | 6.8 | 78.82%
평균 |  |  |  | 13.1133 | 5.7667 |  |  | 84.8%
최대값 |  |  |  | 13.14 | 6.33 |  |  | 93.09%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 5.34 |  |  | 78.53%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.32V / 25℃기준) 으로 상향조정 요청 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.17 | 2.47 | 21 | 2.8 | 88.21%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.17 | 2.45 | 21 | 2.8 | 87.5%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.17 | 2.45 | 21 | 2.8 | 87.5%
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.17 | 2.44 | 21 | 2.8 | 87.14%
평균 |  |  |  | 13.17 | 2.4525 | 21 |  | 87.59%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 2.47 |  |  | 88.21%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 2.44 |  |  | 87.14%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 :이상없음 3. 권장기대수명도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실 UPS
형 명 | GPL12520 (타사품) | 제조일자 | 2019.05.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 1 | 13.28 | 7.84 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 2 | 13.34 | 9 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 3 | 13.29 | 7.92 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 4 | 13.31 | 11.48 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 5 | 13.36 | 9.07 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 6 | 13.32 | 8.83 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 7 | 13.34 | 8.54 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 8 | 13.31 | 9.12 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 9 | 13.33 | 8.04 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 10 | 13.29 | 8.34 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 11 | 13.38 | 9.79 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 12 | 13.31 | 9.07 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 13 | 13.32 | 8.64 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 14 | 13.3 | 8.49 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 15 | 13.3 | 8.53 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 16 | 13.3 | 8.86 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 17 | 13.33 | 8.9 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 18 | 13.36 | 8.92 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 19 | 13.26 | 7.11 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 20 | 13.32 | 7.46 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 21 | 13.29 | 8.69 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 22 | 13.33 | 8.41 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 23 | 13.32 | 11.07 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 24 | 13.32 | 8.09 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 25 | 13.35 | 7.74 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 26 | 13.36 | 9.82 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 27 | 13.33 | 8.22 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 28 | 13.35 | 10.7 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 29 | 13.35 | 9.59 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 30 | 13.33 | 7.99 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 31 | 13.27 | 8.07 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-24 | 롯데마트 구미점 | 전산실 UPS | 32 | 13.3 | 7.78 | 26 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.3206 | 8.6639 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.36 | 11.07 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.26 | 7.11 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 기내수명종료에 따른 내부저항 편차 발생 3. 권장기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호