## Slide 1
AGM80 고객불만제품 RC 및 MCR 측정결과 [‘20.05.18]
1.발생대리점 : 충북 충주 세방전지상사
2.제품명 및 Lot : AGM80 2019.02.18
3.장착차량 및 발생내역 : BENZ CLA (’15년식) 장착 2019.07.30 / 발생 2020.01월
4.불만내용
1)차량 시동 시 이상없으나, Audio 전원 Off 및 Error 발생됨. (차량 시동 On 상태)
2)Benz 서비스센터 점검 시 배터리 용량 저하로 발생되는 현상으로 진단 됨.
5.진행내역
1)대리점 접수 시 12.45V 660CCA (Spec. 800)로 확인되었으며, 동일제품으로 교체 진행 됨. (’20.04.21)
-.충전 후 13.06V 741CCA로 표기치 800CCA ↓로 측정됨에 따라 용량Test 요청 함.
2)RC-Test 진행결과
6.결론
1)RC-Test 진행 결과 배터리 상태 양호 하나, 충전 후 MCR 측정시 CCA 표기치 이하로 측정됨에 따라 정밀점검이 필요한 것으로 판단되며,
2)AGM 배터리 각 형명별 동일한 현상이 발생되는 것으로 대리점측 불만 제기함에 따라 지속 모니터링 진행 예정임.
-.20.05.26 제품 공장발송 시 진단기 측정결과 13.06V 683CCA로 Drop 현상 발생 됨.
구분 | MCR |  | RC |  | 비고
0N | 13.06V | 741 CCA | 183분 | 118％ | 
충전 | 14.5V 6HR (MAX. 50A) – 82.5Ah |  |  |  | 방전량대비 108.1％
1N | 13.16V | 732 CCA | 186분 | 120％ | 
충전 | 14.5V 6HR (MAX. 50A) – 82.5Ah |  |  |  | 방전량대비 106.1％
충전 후 | 13.13V | 712 CCA | - | - |