## 센텀시티몰 UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2026.07.08 |  | 점검형태 | AS | 수 량 | 46
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 1 | 13.27 | 2.43 | 28 | 2.3 | 105.7%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 2 | 13.26 | 2.2 | 28 | 2.3 | 95.65%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 3 | 13.26 | 2.3 | 28 | 2.3 | 100%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 4 | 13.26 | 2.26 | 28 | 2.3 | 98.26%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 5 | 13.26 | 2.11 | 28 | 2.3 | 91.74%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 6 | 13.27 | 2.33 | 28 | 2.3 | 101.3%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 7 | 13.25 | 2.25 | 28 | 2.3 | 97.83%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 8 | 13.27 | 2.32 | 28 | 2.3 | 100.9%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 9 | 13.29 | 2.32 | 28 | 2.3 | 100.9%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 10 | 13.27 | 2.13 | 28 | 2.3 | 92.61%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 11 | 13.27 | 2.15 | 28 | 2.3 | 93.48%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 12 | 13.3 | 2.48 | 28 | 2.3 | 107.8%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 13 | 13.34 | 2.16 | 28 | 2.3 | 93.91%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 14 | 13.28 | 2.15 | 28 | 2.3 | 93.48%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 15 | 13.3 | 2.15 | 28 | 2.3 | 93.48%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 16 | 13.27 | 2.38 | 28 | 2.3 | 103.5%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 17 | 13.29 | 2.21 | 28 | 2.3 | 96.09%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 18 | 13.28 | 2.06 | 28 | 2.3 | 89.57%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 19 | 13.28 | 2.23 | 28 | 2.3 | 96.96%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 20 | 13.25 | 2.15 | 28 | 2.3 | 93.48%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 21 | 13.26 | 2.29 | 28 | 2.3 | 99.57%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 22 | 13.24 | 2.24 | 28 | 2.3 | 97.39%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 23 | 13.26 | 2.08 | 28 | 2.3 | 90.43%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 24 | 13.24 | 2.22 | 28 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 25 | 13.25 | 2.25 | 28 | 2.3 | 97.83%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 26 | 13.24 | 2.23 | 28 | 2.3 | 96.96%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 27 | 13.24 | 2.25 | 28 | 2.3 | 97.83%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 28 | 13.19 | 2.23 | 28 | 2.3 | 96.96%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 29 | 13.24 | 2.32 | 28 | 2.3 | 100.9%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 30 | 13.21 | 2.34 | 28 | 2.3 | 101.7%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 31 | 13.23 | 2.27 | 28 | 2.3 | 98.7%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 32 | 13.25 | 2.34 | 28 | 2.3 | 101.7%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 33 | 13.23 | 2.13 | 28 | 2.3 | 92.61%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 34 | 13.25 | 2.26 | 28 | 2.3 | 98.26%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 35 | 13.26 | 2.23 | 28 | 2.3 | 96.96%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 36 | 13.27 | 2.22 | 28 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 37 | 13.26 | 2.05 | 28 | 2.3 | 89.13%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 38 | 11.01 | 37.6 | 28 | 2.3 | 1635%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 39 | 13.28 | 2.22 | 28 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 40 | 13.27 | 2.24 | 28 | 2.3 | 97.39%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 41 | 13.25 | 2.23 | 28 | 2.3 | 96.96%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 42 | 13.3 | 2.43 | 28 | 2.3 | 105.7%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 43 | 13.25 | 2.41 | 28 | 2.3 | 104.8%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 44 | 13.28 | 2.22 | 28 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 45 | 13.23 | 2.22 | 28 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 센텀시티몰 UPS | 46 | 13.24 | 2.3 | 28 | 2.3 | 100%
평균 |  |  |  | 13.0122 | 6.2078 |  |  | 131%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 37.6 |  |  | 1635%
최소값 |  |  |  | 11.01 | 2.22 |  |  | 89.13%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2.#38번 전지 전압 및 내부저항 : 37.60mΩ/ 11.01V →참고치 (2.30mΩ) 대비 1635% 수준 3. #38번 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.19~13.34V/EA / 2.22~2.48mΩ 4.#38번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.02.03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 1 | 13.22 | 2.19 | 22 | 2.3 | 95.22%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 2 | 13.21 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 3 | 13.22 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 4 | 13.17 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 5 | 13.2 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 6 | 13.16 | 2.19 | 22 | 2.3 | 95.22%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 7 | 13.16 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 8 | 13.13 | 2.15 | 22 | 2.3 | 93.48%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 조작전원용 | 9 | 13.16 | 2.18 | 22 | 2.3 | 94.78%
평균 |  |  |  | 13.1811 | 2.1978 |  |  | 95.56%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 2.24 |  |  | 97.39%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.15 |  |  | 93.48%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 A
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.07.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.28 | 2.34 | 33 | 2.8 | 83.57%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.31 | 2.32 | 33 | 2.8 | 82.86%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.29 | 2.33 | 33 | 2.8 | 83.21%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.3 | 2.29 | 33 | 2.8 | 81.79%
평균 |  |  |  | 13.295 | 2.32 |  |  | 82.86%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 2.34 |  |  | 83.57%
최소값 |  |  |  | 13.28 | 2.29 |  |  | 81.79%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 B
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.07.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.34 | 2.28 | 33 | 2.8 | 81.43%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.32 | 2.3 | 33 | 2.8 | 82.14%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.33 | 2.28 | 33 | 2.8 | 81.43%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.32 | 2.28 | 33 | 2.8 | 81.43%
평균 |  |  |  | 13.3275 | 2.285 |  |  | 81.61%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.3 |  |  | 82.14%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.28 |  |  | 81.43%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 C
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.06.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.34 | 2.31 | 33 | 2.8 | 82.5%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.33 | 2.34 | 33 | 2.8 | 83.57%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.34 | 2.34 | 33 | 2.8 | 83.57%
2026-09-01 | 신세계백화점 센텀시티점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.33 | 2.33 | 33 | 2.8 | 83.21%
평균 |  |  |  | 13.335 | 2.33 |  |  | 83.21%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.34 |  |  | 83.57%
최소값 |  |  |  | 13.33 | 2.31 |  |  | 82.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진