## 초량국사 4층 축전지#1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB191100048 |  | 점검일 | 2025-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB191100048
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.8 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#1 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74667 |  | LOT | 2019-03-01 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74917
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 1 | 2.24 | 0.79 | 105.5%
2 | 2.24 | 0.82 | 109.8% |  | 2 | 2.25 | 0.86 | 114.8%
3 | 2.23 | 0.89 | 119.2% |  | 3 | 2.22 | 0.82 | 109.5%
4 | 2.24 | 0.75 | 100.4% |  | 4 | 2.22 | 0.81 | 108.1%
5 | 2.24 | 0.71 | 95.09% |  | 5 | 2.22 | 0.9 | 120.1%
6 | 2.23 | 0.85 | 113.8% |  | 6 | 2.22 | 0.78 | 104.1%
7 | 2.24 | 0.72 | 96.43% |  | 7 | 2.26 | 0.66 | 88.1%
8 | 2.25 | 0.67 | 89.73% |  | 8 | 2.26 | 0.63 | 84.09%
9 | 2.24 | 0.63 | 84.38% |  | 9 | 2.24 | 0.73 | 97.44%
10 | 2.23 | 0.82 | 109.8% |  | 10 | 2.26 | 0.82 | 109.5%
11 | 2.24 | 0.76 | 101.8% |  | 11 | 2.25 | 0.83 | 110.8%
12 | 2.24 | 0.83 | 111.2% |  | 12 | 2.26 | 0.88 | 117.5%
13 | 2.24 | 0.69 | 92.41% |  | 13 | 2.26 | 0.67 | 89.43%
14 | 2.24 | 0.73 | 97.77% |  | 14 | 2.23 | 0.74 | 98.78%
15 | 2.24 | 0.77 | 103.1% |  | 15 | 2.23 | 0.85 | 113.5%
16 | 2.23 | 0.64 | 85.71% |  | 16 | 2.23 | 0.69 | 92.1%
17 | 2.22 | 0.74 | 99.11% |  | 17 | 2.23 | 0.71 | 94.77%
18 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 18 | 2.23 | 0.69 | 92.1%
19 | 2.24 | 0.7 | 93.75% |  | 19 | 2.26 | 0.73 | 97.44%
20 | 2.24 | 0.6 | 80.36% |  | 20 | 2.25 | 0.67 | 89.43%
21 | 2.25 | 0.78 | 104.5% |  | 21 | 2.26 | 0.65 | 86.76%
22 | 2.25 | 0.69 | 92.41% | 크랙 | 22 | 2.26 | 0.7 | 93.44% | 크랙
23 | 2.24 | 0.78 | 104.5% |  | 23 | 2.26 | 0.72 | 96.11%
24 | 2.24 | 0.8 | 107.1% |  | 24 | 2.25 | 0.65 | 86.76%
평균 | 2.2388 | 0.74667 | 100% |  | 평균 | 2.2437 | 0.74917 | 100%

## 초량국사 4층 축전지#4
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-24 | LG U+ 관리코드 | GYB191100014 |  | 점검일 | 2025-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB191100014
업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+ 부산초량국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#4 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-05 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.78625 |  | LOT | 2018-12-05 (혼합LOT로 기존 Crack 전지 혼입) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.83417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 1 | 2.24 | 0.8 | 95.9%
2 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 2 | 2.24 | 0.83 | 99.5%
3 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 3 | 2.23 | 0.92 | 110.3%
4 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 4 | 2.24 | 0.84 | 100.7%
5 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 5 | 2.26 | 0.82 | 98.3%
6 | 2.23 | 0.82 | 104.3% |  | 6 | 2.24 | 0.71 | 85.11%
7 | 2.24 | 0.84 | 106.8% |  | 7 | 2.25 | 0.84 | 100.7%
8 | 2.25 | 0.81 | 103% |  | 8 | 2.23 | 0.82 | 98.3%
9 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 9 | 2.23 | 0.88 | 105.5%
10 | 2.23 | 0.85 | 108.1% |  | 10 | 2.23 | 0.83 | 99.5%
11 | 2.24 | 0.8 | 101.7% |  | 11 | 2.22 | 0.78 | 93.51%
12 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 12 | 2.23 | 0.93 | 111.5%
13 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 13 | 2.22 | 0.81 | 97.1%
14 | 2.24 | 0.73 | 92.85% |  | 14 | 2.23 | 0.81 | 97.1%
15 | 2.24 | 0.82 | 104.3% |  | 15 | 2.23 | 0.87 | 104.3%
16 | 2.23 | 0.73 | 92.85% |  | 16 | 2.23 | 0.95 | 113.9%
17 | 2.22 | 0.79 | 100.5% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 103.1%
18 | 2.24 | 0.76 | 96.66% |  | 18 | 2.23 | 0.8 | 95.9%
19 | 2.24 | 0.78 | 99.21% |  | 19 | 2.23 | 0.79 | 94.71%
20 | 2.24 | 0.78 | 99.21% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 100.7% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 94.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.3%
22 | 2.25 | 0.82 | 104.3% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 92.31%
23 | 2.24 | 0.79 | 100.5% |  | 23 | 2.23 | 0.87 | 104.3%
24 | 2.24 | 0.72 | 91.57% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 99.5%
평균 | 2.2388 | 0.78625 | 100% |  | 평균 | 2.2337 | 0.83417 | 100%

## 영주 철도국사 축전지 2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100001 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100001
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.64 |  | 용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.70417
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.24 | 0.6 | 85.21%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.72 | 102.2% | 크랙
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 3 | 2.24 | 0.72 | 102.2%
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.73 | 103.7% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.71 | 100.8%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 97.99%
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.72 | 102.2% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 102.2%
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% | 기존 접착제 부풀음 | 9 | 2.23 | 0.61 | 86.63% | 크랙
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% |  | 10 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.23 | 0.71 | 100.8%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% |  | 12 | 2.24 | 0.79 | 112.2%
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.25 | 0.84 | 119.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.23 | 0.67 | 95.15%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% |  | 15 | 2.24 | 0.66 | 93.73%
16 | 2.22 | 0.94 | 109% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 96.57%
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙 | 17 | 2.24 | 0.66 | 93.73% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% |  | 18 | 2.24 | 0.66 | 93.73%
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.24 | 0.7 | 99.41%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.24 | 0.75 | 106.5%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% | 크랙 | 21 | 2.24 | 0.74 | 105.1% | 크랙
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.21 | 0.77 | 109.3%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 96.57%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 95.15%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.2375 | 0.70417 | 100%

## 안동 평화국사 축전지F조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100004 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100004
업체명 | LG U+ 안동평화국사 | 온도(℃) | 26 |  | 업체명 | LG U+ 안동평화국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 F조 | 충전전압(V) | 53.53 |  | 용도,장소 | 축전지 F조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.6 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.825 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.84125
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 89.15%
2 | 2.23 | 0.75 | 90.91% |  | 2 | 2.23 | 0.8 | 95.1%
3 | 2.23 | 0.82 | 99.39% |  | 3 | 2.23 | 0.87 | 103.4%
4 | 2.23 | 0.86 | 104.2% |  | 4 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
5 | 2.22 | 0.83 | 100.6% |  | 5 | 2.22 | 0.85 | 101%
6 | 2.23 | 0.73 | 88.48% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.88 | 104.6% | 크랙
7 | 2.23 | 0.73 | 88.48% |  | 7 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
8 | 2.23 | 0.8 | 96.97% |  | 8 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
9 | 2.23 | 0.84 | 101.8% | 크랙 | 9 | 2.23 | 0.83 | 98.66% | 크랙
10 | 2.23 | 0.85 | 103% |  | 10 | 2.23 | 0.85 | 101%
11 | 2.24 | 0.82 | 99.39% |  | 11 | 2.24 | 0.9 | 107%
12 | 2.24 | 0.86 | 104.2% |  | 12 | 2.24 | 0.82 | 97.47%
13 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 13 | 2.23 | 0.88 | 104.6%
14 | 2.23 | 0.87 | 105.5% |  | 14 | 2.24 | 0.8 | 95.1%
15 | 2.23 | 0.78 | 94.55% |  | 15 | 2.23 | 0.86 | 102.2%
16 | 2.23 | 0.81 | 98.18% |  | 16 | 2.23 | 0.84 | 99.85%
17 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 17 | 2.23 | 0.85 | 101%
18 | 2.23 | 0.89 | 107.9% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 96.29%
19 | 2.23 | 0.88 | 106.7% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 97.47%
20 | 2.23 | 0.87 | 105.5% | 크랙 | 20 | 2.23 | 0.84 | 99.85% | 크랙
21 | 2.23 | 0.83 | 100.6% |  | 21 | 2.23 | 0.79 | 93.91%
22 | 2.23 | 0.84 | 101.8% |  | 22 | 2.23 | 0.94 | 111.7%
23 | 2.23 | 0.8 | 96.97% | 기존 접착제 부풀음 | 23 | 2.23 | 0.87 | 103.4% | 크랙
24 | 2.24 | 0.79 | 95.76% |  | 24 | 2.23 | 0.83 | 98.66%
평균 | 2.2308 | 0.825 | 100% |  | 평균 | 2.2308 | 0.84125 | 100%

## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-20 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040 |  | 점검일 | 2025-10-01 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8 |  | 업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.83 |  | 용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.81542 |  | LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.81167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.82 | 100.6% |  | 1 | 2.24 | 0.81 | 99.79%
2 | 2.25 | 0.75 | 91.98% |  | 2 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
3 | 2.27 | 0.81 | 99.34% |  | 3 | 2.27 | 0.78 | 96.1%
4 | 2.27 | 0.78 | 95.66% |  | 4 | 2.28 | 0.72 | 88.71%
5 | 2.24 | 0.76 | 93.2% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.81 | 99.79% | 크랙
6 | 2.24 | 0.81 | 99.34% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.8 | 98.56% | 크랙
7 | 2.23 | 0.84 | 103% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
8 | 2.26 | 0.84 | 103% |  | 8 | 2.26 | 0.79 | 97.33%
9 | 2.26 | 0.85 | 104.2% |  | 9 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
10 | 2.25 | 0.85 | 104.2% |  | 10 | 2.25 | 0.86 | 106%
11 | 2.24 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.74 | 91.17% | 크랙
12 | 2.24 | 0.86 | 105.5% |  | 12 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
13 | 2.24 | 0.88 | 107.9% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 109.7%
14 | 2.24 | 0.83 | 101.8% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
15 | 2.24 | 0.79 | 96.88% |  | 15 | 2.24 | 0.73 | 89.94%
16 | 2.24 | 0.84 | 103% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.78 | 96.1% | 크랙
17 | 2.23 | 0.82 | 100.6% |  | 17 | 2.24 | 0.79 | 97.33%
18 | 2.24 | 0.87 | 106.7% |  | 18 | 2.24 | 0.88 | 108.4%
19 | 2.24 | 0.76 | 93.2% |  | 19 | 2.24 | 0.75 | 92.4%
20 | 2.24 | 0.84 | 103% |  | 20 | 2.24 | 0.83 | 102.3%
21 | 2.26 | 0.86 | 105.5% |  | 21 | 2.25 | 0.84 | 103.5%
22 | 2.23 | 0.75 | 91.98% | 크랙 | 22 | 2.23 | 0.88 | 108.4% | 크랙
23 | 2.23 | 0.83 | 101.8% |  | 23 | 2.23 | 0.9 | 110.9%
24 | 2.24 | 0.78 | 95.66% |  | 24 | 2.23 | 0.76 | 93.63%
평균 | 2.2442 | 0.81542 | 100% |  | 평균 | 2.2442 | 0.81167 | 100%

## 상대국사 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100013 |  | 점검일 | 2025-10-15 | LG U+ 관리코드 | GYB210100013
업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 19 |  | 업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.9 |  | 용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86333 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88042
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 92.66% | 크랙 | 1 | 2.25 | 0.85 | 96.55% | 크랙
2 | 2.23 | 0.84 | 97.3% |  | 2 | 2.23 | 0.85 | 96.55%
3 | 2.24 | 0.83 | 96.14% |  | 3 | 2.24 | 0.86 | 97.68%
4 | 2.24 | 0.85 | 98.46% | 추가발생 | 4 | 2.24 | 0.9 | 102.2% | 기 접착제 부풀음
5 | 2.25 | 0.89 | 103.1% |  | 5 | 2.25 | 0.9 | 102.2%
6 | 2.23 | 0.88 | 101.9% |  | 6 | 2.23 | 0.92 | 104.5%
7 | 2.26 | 0.82 | 94.98% |  | 7 | 2.27 | 0.85 | 96.55%
8 | 2.24 | 0.85 | 98.46% |  | 8 | 2.24 | 0.92 | 104.5%
9 | 2.25 | 0.92 | 106.6% | 크랙 | 9 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙
10 | 2.25 | 0.88 | 101.9% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙
11 | 2.26 | 0.87 | 100.8% |  | 11 | 2.26 | 0.92 | 104.5%
12 | 2.25 | 0.9 | 104.2% |  | 12 | 2.25 | 0.92 | 104.5%
13 | 2.26 | 0.85 | 98.46% |  | 13 | 2.26 | 0.93 | 105.6%
14 | 2.26 | 0.9 | 104.2% | 크랙 | 14 | 2.26 | 0.93 | 105.6% | 크랙
15 | 2.25 | 0.87 | 100.8% | 크랙,기존 크랙 확장 | 15 | 2.25 | 0.92 | 104.5% | 크랙
16 | 2.25 | 0.92 | 106.6% |  | 16 | 2.25 | 0.87 | 98.82%
17 | 2.23 | 0.86 | 99.61% | 크랙,기존 크랙 확장 | 17 | 2.23 | 0.82 | 93.14% | 크랙
18 | 2.25 | 0.85 | 98.46% |  | 18 | 2.25 | 0.91 | 103.4%
19 | 2.25 | 0.9 | 104.2% | 추가발생 | 19 | 2.25 | 0.91 | 103.4% | 크랙
20 | 2.24 | 0.87 | 100.8% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.81 | 92% | 크랙
21 | 2.24 | 0.87 | 100.8% |  | 21 | 2.24 | 0.81 | 92%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.82% |  | 22 | 2.24 | 0.77 | 87.46%
23 | 2.25 | 0.86 | 99.61% |  | 23 | 2.25 | 0.8 | 90.87%
24 | 2.25 | 0.83 | 96.14% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 105.6%
평균 | 2.2471 | 0.86333 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.88042 | 100%

## 상대국사 축전지 #1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100012 |  | 점검일 | 2025-10-15 | LG U+ 관리코드 | GYB210100012
업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.9 |  | 용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.92
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71667 |  | LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71792
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 97.67% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.64 | 89.15% | 크랙
2 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 2 | 2.25 | 0.6 | 83.58%
3 | 2.25 | 0.66 | 92.09% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
4 | 2.24 | 0.67 | 93.49% |  | 4 | 2.24 | 0.64 | 89.15%
5 | 2.23 | 0.75 | 104.7% |  | 5 | 2.24 | 0.66 | 91.93%
6 | 2.26 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙
7 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 7 | 2.24 | 0.67 | 93.33%
8 | 2.25 | 0.74 | 103.3% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.75 | 104.5% | 크랙
9 | 2.24 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 9 | 2.24 | 0.76 | 105.9% | 크랙
10 | 2.24 | 0.72 | 100.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
11 | 2.25 | 0.66 | 92.09% |  | 11 | 2.25 | 0.74 | 103.1%
12 | 2.25 | 0.75 | 104.7% | 크랙 | 12 | 2.25 | 0.81 | 112.8% | 크랙
13 | 2.26 | 0.74 | 103.3% |  | 13 | 2.25 | 0.77 | 107.3%
14 | 2.26 | 0.7 | 97.67% |  | 14 | 2.26 | 0.74 | 103.1%
15 | 2.25 | 0.68 | 94.88% | 크랙 | 15 | 2.25 | 0.76 | 105.9% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 92.09% |  | 16 | 2.24 | 0.75 | 104.5%
17 | 2.25 | 0.77 | 107.4% |  | 17 | 2.25 | 0.73 | 101.7%
18 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 18 | 2.25 | 0.7 | 97.5%
19 | 2.23 | 0.71 | 99.07% |  | 19 | 2.23 | 0.71 | 98.9%
20 | 2.26 | 0.71 | 99.07% | 크랙 | 20 | 2.26 | 0.72 | 100.3% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 103.3% |  | 21 | 2.25 | 0.69 | 96.11%
22 | 2.24 | 0.73 | 101.9% |  | 22 | 2.24 | 0.72 | 100.3%
23 | 2.25 | 0.76 | 106% |  | 23 | 2.25 | 0.68 | 94.72%
24 | 2.25 | 0.73 | 101.9% |  | 24 | 2.25 | 0.72 | 100.3%
평균 | 2.2471 | 0.71667 | 100% |  | 평균 | 2.2471 | 0.71792 | 100%

## 효목국사 4층 축전지 #3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB200400021 |  | 점검일 | 2025-10-23 | LG U+ 관리코드 | GYB200400021
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62 |  | 용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.61
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.87083 |  | LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.82958
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.92 | 105.6% |  | 1 | 2.23 | 0.86 | 103.7%
2 | 2.23 | 0.82 | 94.16% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.8 | 96.43% | 크랙
3 | 2.23 | 0.86 | 98.76% |  | 3 | 2.23 | 0.84 | 101.3%
4 | 2.23 | 0.8 | 91.87% |  | 4 | 2.23 | 0.73 | 88%
5 | 2.23 | 0.87 | 99.9% |  | 5 | 2.23 | 0.84 | 101.3%
6 | 2.23 | 0.78 | 89.57% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.69 | 83.17% | 크랙
7 | 2.25 | 0.88 | 101.1% |  | 7 | 2.25 | 0.79 | 95.23%
8 | 2.23 | 0.88 | 101.1% |  | 8 | 2.23 | 0.86 | 103.7%
9 | 2.24 | 0.82 | 94.16% |  | 9 | 2.24 | 0.84 | 101.3%
10 | 2.24 | 0.98 | 112.5% |  | 10 | 2.25 | 0.88 | 106.1%
11 | 2.23 | 0.9 | 103.3% |  | 11 | 2.23 | 0.79 | 95.23%
12 | 2.24 | 0.91 | 104.5% |  | 12 | 2.24 | 0.78 | 94.02%
13 | 2.24 | 0.92 | 105.6% |  | 13 | 2.24 | 0.9 | 108.5%
14 | 2.23 | 0.95 | 109.1% |  | 14 | 2.24 | 0.95 | 114.5%
15 | 2.24 | 0.87 | 99.9% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 101.3%
16 | 2.23 | 0.89 | 102.2% |  | 16 | 2.24 | 0.82 | 98.84%
17 | 2.23 | 0.83 | 95.31% |  | 17 | 2.23 | 0.86 | 103.7%
18 | 2.23 | 0.85 | 97.61% |  | 18 | 2.23 | 0.9 | 108.5%
19 | 2.23 | 0.8 | 91.87% |  | 19 | 2.23 | 0.82 | 98.84%
20 | 2.23 | 0.76 | 87.27% |  | 20 | 2.23 | 0.72 | 86.79%
21 | 2.23 | 0.99 | 113.7% |  | 21 | 2.23 | 0.93 | 112.1%
22 | 2.23 | 0.85 | 97.61% |  | 22 | 2.23 | 0.83 | 100.1%
23 | 2.23 | 0.81 | 93.01% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 86.79%
24 | 2.23 | 0.96 | 110.2% |  | 24 | 2.23 | 0.92 | 110.9%
평균 | 2.2329 | 0.87083 | 100% |  | 평균 | 2.2342 | 0.82958 | 100%

## 효목국사 2층 축전지A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-10-23 | LG U+ 관리코드 | GYB190300085
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지A | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75792
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.78 | 102.9%
2 | 2.24 | 0.73 | 96.32%
3 | 2.24 | 0.85 | 112.1%
4 | 2.24 | 0.79 | 104.2%
5 | 2.25 | 0.8 | 105.6%
6 | 2.24 | 0.78 | 102.9%
7 | 2.24 | 0.75 | 98.96%
8 | 2.23 | 0.68 | 89.72%
9 | 2.22 | 0.69 | 91.04%
10 | 2.23 | 0.81 | 106.9%
11 | 2.23 | 0.78 | 102.9%
12 | 2.23 | 0.85 | 112.1%
13 | 2.23 | 0.78 | 102.9%
14 | 2.23 | 0.76 | 100.3%
15 | 2.22 | 0.79 | 104.2%
16 | 2.23 | 0.72 | 95%
17 | 2.23 | 0.7 | 92.36% | 크랙
18 | 2.23 | 0.71 | 93.68%
19 | 2.24 | 0.77 | 101.6%
20 | 2.24 | 0.69 | 91.04%
21 | 2.24 | 0.75 | 98.96%
22 | 2.23 | 0.68 | 89.72%
23 | 2.23 | 0.77 | 101.6%
24 | 2.24 | 0.78 | 102.9%
평균 | 2.2342 | 0.75792 | 100%

## 효목국사 2층 축전지C
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB210600019 |  | 점검일 | 2025-10-23 | LG U+ 관리코드 | GYB210600019
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.78 |  | 용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.8725 |  | LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.88917
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.84 | 96.28% |  | 1 | 2.23 | 0.84 | 94.47%
2 | 2.23 | 0.91 | 104.3% |  | 2 | 2.23 | 0.88 | 98.97%
3 | 2.24 | 0.79 | 90.54% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 100.1%
4 | 2.24 | 0.92 | 105.4% |  | 4 | 2.23 | 0.92 | 103.5%
5 | 2.23 | 0.89 | 102% |  | 5 | 2.23 | 0.93 | 104.6%
6 | 2.24 | 0.8 | 91.69% |  | 6 | 2.23 | 0.87 | 97.84%
7 | 2.24 | 0.9 | 103.2% |  | 7 | 2.23 | 0.89 | 100.1%
8 | 2.24 | 0.79 | 90.54% |  | 8 | 2.23 | 0.91 | 102.3%
9 | 2.25 | 0.81 | 92.84% |  | 9 | 2.23 | 0.9 | 101.2%
10 | 2.23 | 0.97 | 111.2% |  | 10 | 2.23 | 0.92 | 103.5%
11 | 2.24 | 0.9 | 103.2% |  | 11 | 2.23 | 0.97 | 109.1%
12 | 2.24 | 0.85 | 97.42% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.83 | 93.35% | 크랙
13 | 2.25 | 0.9 | 103.2% |  | 13 | 2.24 | 0.89 | 100.1%
14 | 2.25 | 0.96 | 110% |  | 14 | 2.23 | 0.9 | 101.2%
15 | 2.24 | 0.84 | 96.28% |  | 15 | 2.23 | 0.93 | 104.6%
16 | 2.24 | 0.84 | 96.28% |  | 16 | 2.23 | 0.76 | 85.47%
17 | 2.23 | 0.96 | 110% |  | 17 | 2.23 | 0.93 | 104.6%
18 | 2.24 | 0.89 | 102% |  | 18 | 2.23 | 0.81 | 91.1%
19 | 2.24 | 0.82 | 93.98% |  | 19 | 2.23 | 0.81 | 91.1%
20 | 2.23 | 0.89 | 102% |  | 20 | 2.23 | 0.94 | 105.7%
21 | 2.24 | 0.85 | 97.42% |  | 21 | 2.23 | 0.98 | 110.2%
22 | 2.23 | 0.85 | 97.42% |  | 22 | 2.23 | 0.99 | 111.3%
23 | 2.23 | 0.84 | 96.28% |  | 23 | 2.23 | 0.72 | 80.97%
24 | 2.25 | 0.93 | 106.6% |  | 24 | 2.25 | 0.93 | 104.6%
평균 | 2.2392 | 0.8725 | 100% |  | 평균 | 2.2312 | 0.88917 | 100%

## 상주 냉림국사 축전지 D조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100003 |  | 점검일 | 2025-10-16 | LG U+ 관리코드 | GYB201100003
업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+상주국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.56 |  | 용도,장소 | 축전지 D조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.86208
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.24 | 0.9 | 104.4%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% |  | 2 | 2.26 | 0.89 | 103.2%
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% |  | 3 | 2.24 | 0.88 | 102.1%
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% |  | 4 | 2.25 | 0.84 | 97.44%
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.91 | 105.6%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙(기존 접착재 부풀음)
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% |  | 7 | 2.22 | 0.86 | 99.76%
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% |  | 9 | 2.23 | 0.95 | 110.2%
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% | 크랙
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.22 | 0.82 | 95.12%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% | 크랙(기존 접착재 부풀음) | 12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% | 크랙
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.23 | 0.85 | 98.6%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 100.9%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% |  | 15 | 2.24 | 0.84 | 97.44%
16 | 2.22 | 0.94 | 109% |  | 16 | 2.22 | 0.94 | 109%
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙 | 17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% |  | 18 | 2.24 | 0.83 | 96.28%
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.22 | 0.85 | 98.6%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.22 | 0.82 | 95.12%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 95.12%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 93.96%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 99.76%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 92.8%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100%

## 김천국사 축전지 4조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002 |  | 점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.56 |  | 용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.86208 |  | LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8325
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 104.4% |  | 1 | 2.23 | 0.77 | 92.49%
2 | 2.26 | 0.89 | 103.2% |  | 2 | 2.26 | 0.85 | 102.1%
3 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.81 | 97.3% | 크랙
4 | 2.25 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.75 | 90.09% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 105.6% |  | 5 | 2.24 | 0.83 | 99.7%
6 | 2.24 | 0.88 | 102.1% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.85 | 102.1% | 크랙
7 | 2.22 | 0.86 | 99.76% | 크랙 | 7 | 2.22 | 0.82 | 98.5% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 107.9% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.88 | 105.7% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 110.2% |  | 9 | 2.22 | 0.93 | 111.7%
10 | 2.23 | 0.88 | 102.1% |  | 10 | 2.22 | 0.87 | 104.5%
11 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 11 | 2.22 | 0.84 | 100.9%
12 | 2.24 | 0.85 | 98.6% |  | 12 | 2.24 | 0.83 | 99.7%
13 | 2.23 | 0.85 | 98.6% |  | 13 | 2.23 | 0.91 | 109.3%
14 | 2.22 | 0.87 | 100.9% |  | 14 | 2.22 | 0.87 | 104.5%
15 | 2.24 | 0.84 | 97.44% | 크랙 | 15 | 2.24 | 0.86 | 103.3% | 크랙(기존 접착제 부풀음)
16 | 2.22 | 0.94 | 109% | 크랙(기존 접착제 부풀음) | 16 | 2.22 | 0.94 | 112.9% | 크랙(기존 접착제 부풀음)
17 | 2.2 | 0.81 | 93.96% |  | 17 | 2.2 | 0.73 | 87.69%
18 | 2.24 | 0.83 | 96.28% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.8 | 96.1% | 크랙
19 | 2.22 | 0.85 | 98.6% |  | 19 | 2.22 | 0.81 | 97.3%
20 | 2.22 | 0.82 | 95.12% |  | 20 | 2.22 | 0.88 | 105.7%
21 | 2.24 | 0.82 | 95.12% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 98.5%
22 | 2.25 | 0.81 | 93.96% |  | 22 | 2.25 | 0.81 | 97.3%
23 | 2.24 | 0.86 | 99.76% |  | 23 | 2.24 | 0.79 | 94.89%
24 | 2.24 | 0.8 | 92.8% |  | 24 | 2.23 | 0.73 | 87.69%
평균 | 2.2329 | 0.86208 | 100% |  | 평균 | 2.2308 | 0.8325 | 100%

## 부산 송정국사 축전지#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-09-29 | LG U+ 관리코드 | GYB20100007
업체명 | LG U+부산송정국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.58
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.99208
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.89 | 89.71%
2 | 2.24 | 1 | 100.8%
3 | 2.24 | 1.1 | 110.9%
4 | 2.24 | 1.09 | 109.9% | 크랙
5 | 2.24 | 1.07 | 107.9% | 크랙
6 | 2.24 | 1.08 | 108.9%
7 | 2.24 | 0.99 | 99.79%
8 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 크랙
9 | 2.23 | 0.99 | 99.79%
10 | 2.24 | 1.04 | 104.8%
11 | 2.24 | 1.06 | 106.8%
12 | 2.23 | 0.92 | 92.73%
13 | 2.24 | 0.97 | 97.77%
14 | 2.23 | 0.94 | 94.75% | 크랙
15 | 2.23 | 1.02 | 102.8% | 커버 크랙(기 접착제 부분적 부풀음으로 접착제 재도포)
16 | 2.24 | 1.04 | 104.8%
17 | 2.24 | 0.96 | 96.77%
18 | 2.24 | 0.91 | 91.73%
19 | 2.24 | 0.93 | 93.74%
20 | 2.24 | 1 | 100.8%
21 | 2.24 | 0.99 | 99.79% | 커버 크랙
22 | 2.24 | 0.88 | 88.7%
23 | 2.24 | 1.05 | 105.8%
24 | 2.24 | 0.9 | 90.72% | 커버 크랙
평균 | 2.2383 | 0.99208 | 100%

## 제주 서귀국사
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-10-17 | LG U+ 관리코드 | GYB20100017
업체명 | LG U+제주 서귀국사 | 온도(℃) | 28
용도,장소 | - | 충전전압(V) | 53.69
제품명 | VGS 2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.96167
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 93.59%
2 | 2.23 | 1.21 | 125.8%
3 | 2.22 | 1.2 | 124.8% | 크랙
4 | 2.23 | 1.07 | 111.3%
5 | 2.23 | 1.05 | 109.2%
6 | 2.24 | 0.75 | 77.99% | 조임불량
7 | 2.23 | 1.14 | 118.5%
8 | 2.25 | 0.95 | 98.79%
9 | 2.23 | 0.73 | 75.91%
10 | 2.25 | 0.93 | 96.71%
11 | 2.24 | 1.18 | 122.7% | 조임불량
12 | 2.24 | 1.16 | 120.6%
13 | 2.25 | 1.12 | 116.5%
14 | 2.25 | 0.84 | 87.35%
15 | 2.23 | 0.73 | 75.91% | 조임불량
16 | 2.23 | 1.09 | 113.3%
17 | 2.24 | 1.02 | 106.1%
18 | 2.23 | 0.79 | 82.15%
19 | 2.25 | 0.99 | 102.9%
20 | 2.24 | 0.94 | 97.75%
21 | 2.23 | 1.03 | 107.1%
22 | 2.24 | 0.75 | 77.99%
23 | 2.24 | 0.76 | 79.03%
24 | 2.23 | 0.75 | 77.99%
평균 | 2.2371 | 0.96167 | 100%