## 구관 조작전원용
형 명 | MSB150 | 제조일자 | 2018.10.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 1 | 2.18 | 1.17 | 23 | 0.57 | 205.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 2 | 2.18 | 1.15 | 23 | 0.57 | 201.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 3 | 2.18 | 1.44 | 23 | 0.57 | 252.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 4 | 2.17 | 1.01 | 23 | 0.57 | 177.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 5 | 2.18 | 1.22 | 23 | 0.57 | 214%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 6 | 2.17 | 1.18 | 23 | 0.57 | 207%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 7 | 2.17 | 1.12 | 23 | 0.57 | 196.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 8 | 2.18 | 1.13 | 23 | 0.57 | 198.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 9 | 2.17 | 0.97 | 23 | 0.57 | 170.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 10 | 2.18 | 0.98 | 23 | 0.57 | 171.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 11 | 2.18 | 1.37 | 23 | 0.57 | 240.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 12 | 2.18 | 1.31 | 23 | 0.57 | 229.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 13 | 2.18 | 1.28 | 23 | 0.57 | 224.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 14 | 2.18 | 1.14 | 23 | 0.57 | 200%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 15 | 2.18 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 16 | 2.18 | 1.15 | 23 | 0.57 | 201.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 17 | 2.18 | 1.13 | 23 | 0.57 | 198.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 18 | 2.19 | 1.03 | 23 | 0.57 | 180.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 19 | 2.18 | 1.12 | 23 | 0.57 | 196.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 20 | 2.18 | 1.1 | 23 | 0.57 | 193%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 21 | 2.18 | 1.38 | 23 | 0.57 | 242.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 22 | 2.18 | 1.23 | 23 | 0.57 | 215.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 23 | 2.18 | 1.59 | 23 | 0.57 | 278.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 24 | 2.18 | 1.09 | 23 | 0.57 | 191.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 25 | 2.18 | 1.12 | 23 | 0.57 | 196.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 26 | 2.18 | 1.2 | 23 | 0.57 | 210.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 27 | 2.18 | 1.16 | 23 | 0.57 | 203.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 28 | 2.18 | 1.16 | 23 | 0.57 | 203.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 29 | 2.19 | 1.33 | 23 | 0.57 | 233.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 30 | 2.18 | 1.19 | 23 | 0.57 | 208.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 31 | 2.18 | 1.11 | 23 | 0.57 | 194.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 32 | 2.17 | 1.16 | 23 | 0.57 | 203.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 33 | 2.18 | 1.09 | 23 | 0.57 | 191.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 34 | 2.19 | 1.06 | 23 | 0.57 | 186%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 35 | 2.18 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 36 | 2.18 | 1.1 | 23 | 0.57 | 193%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 37 | 2.18 | 1.24 | 23 | 0.57 | 217.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 38 | 2.19 | 1.26 | 23 | 0.57 | 221.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 39 | 2.19 | 1.3 | 23 | 0.57 | 228.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 40 | 2.19 | 1.21 | 23 | 0.57 | 212.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 41 | 2.18 | 1 | 23 | 0.57 | 175.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 42 | 2.19 | 1.18 | 23 | 0.57 | 207%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 43 | 2.19 | 1.17 | 23 | 0.57 | 205.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 44 | 2.19 | 1.19 | 23 | 0.57 | 208.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 45 | 2.19 | 1.11 | 23 | 0.57 | 194.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 46 | 2.19 | 1.19 | 23 | 0.57 | 208.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 47 | 2.19 | 1.12 | 23 | 0.57 | 196.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 48 | 2.2 | 1.22 | 23 | 0.57 | 214%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 49 | 2.19 | 1.21 | 23 | 0.57 | 212.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 50 | 2.19 | 1.09 | 23 | 0.57 | 191.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 51 | 2.19 | 1.35 | 23 | 0.57 | 236.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 52 | 2.18 | 1.05 | 23 | 0.57 | 184.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 53 | 2.2 | 1.23 | 23 | 0.57 | 215.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 54 | 2.19 | 1.1 | 23 | 0.57 | 193%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 조작전원용 | 55 | 2.19 | 1.08 | 23 | 0.57 | 189.5%
평균 |  |  |  | 2.1829 | 1.1693 |  |  | 205.1%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 1.59 |  |  | 278.9%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 0.97 |  |  | 170.2%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약7년 2개월 2. .제품 수명종료에 따른 내부저항 상승 및 편차 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 2.22V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 구관 DC전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.08.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 1 | 13.09 | 18.6 | 23 | 2.3 | 808.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 2 | 13.19 | 19.26 | 23 | 2.3 | 837.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 3 | 13.25 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 4 | 12.9 | 28.71 | 23 | 2.3 | 1248%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 5 | 13.48 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 6 | 14.05 | 4.83 | 23 | 2.3 | 210%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 7 | 13.17 | 23.76 | 23 | 2.3 | 1033%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 8 | 13.14 | 16.22 | 23 | 2.3 | 705.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 9 | 12.92 | 18.13 | 23 | 2.3 | 788.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 10 | 13.17 | 19 | 23 | 2.3 | 826.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 11 | 12.03 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 12 | 10.95 | 26.74 | 23 | 2.3 | 1163%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 13 | 12.85 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 14 | 12.81 | 10.47 | 23 | 2.3 | 455.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 15 | 12.8 | 18.95 | 23 | 2.3 | 823.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 16 | 12.11 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 17 | 10.83 | 21.97 | 23 | 2.3 | 955.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 DC전원용 | 18 | 12.38 | 31 | 23 | 2.3 | 1348%
평균 |  |  |  | 12.7289 | 22.9244 |  |  | 996.7%
최대값 |  |  |  | 14.05 | 31 |  |  | 1348%
최소값 |  |  |  | 10.83 | 4.83 |  |  | 210%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. .제품사용기간: 약 6년 5개월 3. .제품 수명종료에 따른 저전압 및 내부저항 상승 현상 발생 4. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 5.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 *#4,7번 : 아트라스 KB200-12 제품으로 설치됨(혼용불가 설명) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 구관 발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2024.06.06 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 발전기 | 1 | 12.58 | 2.66 | 12 | 2.7 | 98.52%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 발전기 | 2 | 12.59 | 2.63 | 12 | 2.7 | 97.41%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 발전기 | 3 | 12.58 | 2.63 | 12 | 2.7 | 97.41%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 구관 발전기 | 4 | 12.59 | 2.64 | 12 | 2.7 | 97.78%
평균 |  |  |  | 12.585 | 2.64 |  |  | 97.78%
최대값 |  |  |  | 12.59 | 2.66 |  |  | 98.52%
최소값 |  |  |  | 12.58 | 2.63 |  |  | 97.41%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 1년 7개월 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 충전 부족 → 권장 충전 전압:13.1/EA → 충전기 점검 및 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 조작전원용
형 명 | MSB150 | 제조일자 | 2018.08.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 1 | 2.14 | 0.86 | 23 | 0.57 | 150.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 2 | 2.12 | 0.76 | 23 | 0.57 | 133.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 3 | 2.13 | 0.86 | 23 | 0.57 | 150.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 4 | 2.14 | 1.01 | 23 | 0.57 | 177.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 5 | 2.15 | 0.93 | 23 | 0.57 | 163.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 6 | 2.13 | 0.86 | 23 | 0.57 | 150.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 7 | 2.14 | 0.94 | 23 | 0.57 | 164.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 8 | 2.15 | 0.94 | 23 | 0.57 | 164.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 9 | 2.15 | 1.04 | 23 | 0.57 | 182.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 10 | 2.14 | 0.8 | 23 | 0.57 | 140.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 11 | 2.14 | 0.85 | 23 | 0.57 | 149.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 12 | 2.14 | 0.98 | 23 | 0.57 | 171.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 13 | 2.13 | 0.96 | 23 | 0.57 | 168.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 14 | 2.15 | 0.95 | 23 | 0.57 | 166.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 15 | 2.14 | 0.94 | 23 | 0.57 | 164.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 16 | 2.14 | 0.94 | 23 | 0.57 | 164.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 17 | 2.15 | 0.99 | 23 | 0.57 | 173.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 18 | 2.15 | 0.92 | 23 | 0.57 | 161.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 19 | 2.13 | 1.1 | 23 | 0.57 | 193%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 20 | 2.13 | 1.12 | 23 | 0.57 | 196.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 21 | 2.13 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 22 | 2.14 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 23 | 2.13 | 0.84 | 23 | 0.57 | 147.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 24 | 2.13 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 25 | 2.15 | 1.02 | 23 | 0.57 | 178.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 26 | 2.15 | 0.93 | 23 | 0.57 | 163.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 27 | 2.14 | 0.99 | 23 | 0.57 | 173.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 28 | 2.13 | 0.93 | 23 | 0.57 | 163.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 29 | 2.13 | 1.01 | 23 | 0.57 | 177.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 30 | 2.13 | 1 | 23 | 0.57 | 175.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 31 | 2.15 | 0.86 | 23 | 0.57 | 150.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 32 | 2.14 | 1.21 | 23 | 0.57 | 212.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 33 | 2.14 | 1.09 | 23 | 0.57 | 191.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 34 | 2.15 | 0.83 | 23 | 0.57 | 145.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 35 | 2.14 | 0.88 | 23 | 0.57 | 154.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 36 | 2.15 | 0.88 | 23 | 0.57 | 154.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 37 | 2.14 | 1.04 | 23 | 0.57 | 182.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 38 | 2.15 | 0.89 | 23 | 0.57 | 156.1%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 39 | 2.14 | 1.24 | 23 | 0.57 | 217.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 40 | 2.15 | 1.11 | 23 | 0.57 | 194.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 41 | 2.15 | 0.9 | 23 | 0.57 | 157.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 42 | 2.16 | 0.9 | 23 | 0.57 | 157.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 43 | 2.15 | 0.88 | 23 | 0.57 | 154.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 44 | 2.14 | 0.93 | 23 | 0.57 | 163.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 45 | 2.15 | 0.92 | 23 | 0.57 | 161.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 46 | 2.16 | 0.88 | 23 | 0.57 | 154.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 47 | 2.16 | 0.91 | 23 | 0.57 | 159.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 48 | 2.15 | 0.96 | 23 | 0.57 | 168.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 49 | 2.19 | 1.21 | 23 | 0.57 | 212.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 50 | 2.19 | 1.09 | 23 | 0.57 | 191.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 51 | 2.19 | 1.35 | 23 | 0.57 | 236.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 52 | 2.18 | 1.05 | 23 | 0.57 | 184.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 53 | 2.2 | 1.23 | 23 | 0.57 | 215.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 54 | 2.19 | 1.1 | 23 | 0.57 | 193%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 조작전원용 | 55 | 2.19 | 1.08 | 23 | 0.57 | 189.5%
평균 |  |  |  | 2.1482 | 0.98091 |  |  | 172.1%
최대값 |  |  |  | 2.2 | 1.35 |  |  | 236.8%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 0.76 |  |  | 133.3%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약7년 6개월 2. .제품 수명종료에 따른 내부저항 상승 및 편차 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 2.22V/EA 4.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 DC전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.07.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 1 | 12.59 | 3.48 | 23 | 2.3 | 151.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 2 | 12.32 | 3.62 | 23 | 2.3 | 157.4%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 3 | 12.55 | 3.25 | 23 | 2.3 | 141.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 4 | 12.54 | 3.56 | 23 | 2.3 | 154.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 5 | 12.47 | 3.29 | 23 | 2.3 | 143%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 6 | 12.28 | 3.75 | 23 | 2.3 | 163%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 7 | 12.42 | 3.57 | 23 | 2.3 | 155.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 8 | 12.64 | 3.22 | 23 | 2.3 | 140%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 9 | 12.76 | 3.07 | 23 | 2.3 | 133.5%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 10 | 12.62 | 2.78 | 23 | 2.3 | 120.9%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 11 | 12.67 | 2.95 | 23 | 2.3 | 128.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 12 | 12.88 | 2.73 | 23 | 2.3 | 118.7%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 13 | 10.6 | 6.7 | 23 | 2.3 | 291.3%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 14 | 12.75 | 2.94 | 23 | 2.3 | 127.8%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 15 | 12.75 | 3.05 | 23 | 2.3 | 132.6%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 16 | 12.76 | 3.11 | 23 | 2.3 | 135.2%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 17 | 12.75 | 2.92 | 23 | 2.3 | 127%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 DC전원용 | 18 | 12.77 | 3.2 | 23 | 2.3 | 139.1%
평균 |  |  |  | 12.5067 | 3.3994 |  |  | 147.8%
최대값 |  |  |  | 12.88 | 6.7 |  |  | 291.3%
최소값 |  |  |  | 10.6 | 2.73 |  |  | 118.7%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. .제품사용기간: 약 6년 6개월 3. .제품 수명종료에 따른 저전압 현상 발생 4. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 5.제품 수명 종료에 따른 교체 필요 *#1,13번 : 아트라스 KB200-12 제품으로 설치됨(혼용불가 설명) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 신관 발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2024.06.06 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 발전기 | 1 | 13.3 | 2.31 | 12 | 2.7 | 85.56%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 발전기 | 2 | 13.3 | 2.31 | 12 | 2.7 | 85.56%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 발전기 | 3 | 13.3 | 2.29 | 12 | 2.7 | 84.81%
2026-02-02 | 롯데아울렛 김해점 | 신관 발전기 | 4 | 13.3 | 2.28 | 12 | 2.7 | 84.44%
평균 |  |  |  | 13.3 | 2.2975 |  |  | 85.09%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 2.31 |  |  | 85.56%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.28 |  |  | 84.44%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 1년 7개월 2. 내부 저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 과충전 → 권장 충전 전압:13.1/EA → 충전 전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진