## 한국전력공사 울진지사
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2024.05.12 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 1 | 12.86 | 3.63 | 20 | 3.3 | 110%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 2 | 12.87 | 3.65 | 20 | 3.3 | 110.6%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 3 | 12.87 | 3.74 | 20 | 3.3 | 113.3%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 4 | 11.87 | 21.37 | 20 | 3.3 | 647.6%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 5 | 12.91 | 3.73 | 20 | 3.3 | 113%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 6 | 12.87 | 3.66 | 20 | 3.3 | 110.9%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 7 | 12.86 | 3.76 | 20 | 3.3 | 113.9%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 8 | 12.87 | 3.72 | 20 | 3.3 | 112.7%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 9 | 12.96 | 3.7 | 20 | 3.3 | 112.1%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 10 | 12.93 | 3.89 | 20 | 3.3 | 117.9%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 11 | 12.91 | 3.69 | 20 | 3.3 | 111.8%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 12 | 12.89 | 3.74 | 20 | 3.3 | 113.3%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 13 | 12.92 | 3.91 | 20 | 3.3 | 118.5%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 14 | 12.87 | 3.77 | 20 | 3.3 | 114.2%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 15 | 12.87 | 3.71 | 20 | 3.3 | 112.4%
2024-09-10 | 한국전력공사 울진지사 | ICT실 | 16 | 12.87 | 3.73 | 20 | 3.3 | 113%
평균 |  |  |  | 12.825 | 4.8375 |  |  | 146.6%
최대값 |  |  |  | 12.96 | 21.37 |  |  | 647.6%
최소값 |  |  |  | 11.87 | 3.63 |  |  | 110%
점검내용 | 1. 내부저항 상승으로 인한 AS점검 진행 2. #4번전지 전압 및 내부저항 : 11.87V / 21.37mΩ →참고치 (3.30mΩ) 대비 200%이상 상승 3. 이 외 전지 전압 및 내부저항 : 12.86~12.96V/ 3.63~3.89mΩ →충전 전압이 낮아 충전전압 상향조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호