## 혁신센터 전기실 정류기
#Type | = | battery | ESH200-12 | 9EA
#Date | = | 2018-09-17 14:31
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161118935
#Instrument | = | BT3554#161118935
#Additional Info. | = | A
#Tag | =
#Title | =
#Comment | = |  | 2018.02.28~03.02
#Memory | = | UNIT A | 혁신센터 전기실 정류기
No. | Date | Time | R-Range | Resistance |  | V-Range | Voltage
1 | 2018-09-17 | 11:02 | 30mΩ | 2.06 | mΩ | 60V | 13.02 | V
2 | 2018-09-17 | 11:02 | 30mΩ | 2.04 | mΩ | 60V | 13.13 | V
3 | 2018-09-17 | 11:02 | 30mΩ | 2.06 | mΩ | 60V | 13.09 | V
4 | 2018-09-17 | 11:03 | 30mΩ | 2.04 | mΩ | 60V | 13.21 | V
5 | 2018-09-17 | 11:03 | 30mΩ | 2.11 | mΩ | 60V | 13.19 | V
6 | 2018-09-17 | 11:03 | 30mΩ | 2.06 | mΩ | 60V | 13.25 | V
7 | 2018-09-17 | 11:03 | 30mΩ | 2.08 | mΩ | 60V | 13.28 | V
8 | 2018-09-17 | 11:04 | 30mΩ | 2.1 | mΩ | 60V | 13.28 | V
9 | 2018-09-17 | 11:04 | 30mΩ | 13.79 | mΩ | 60V | 12.6 | V

## 중앙감시실 UPS
#Type+51:525:35 | = | battery | ESH100-12 | 29EA
#Date | = | 2018-09-17 14:31
#Model No. | = | BT3554
#Serial No. | = | #161118935
#Instrument | = | BT3554#161118935
#Additional Info. | = | B
#Tag | =
#Title | =
#Comment | = |  | 2018.03.22
#Memory | = | UNIT B | 중앙감시실 UPS
No. | Date | Time | R-Range | Resistance |  | V-Range | Voltage
1 | 2018-09-17 | 11:44 | 30mΩ | 3.17 | mΩ | 60V | 13.43 | V
2 | 2018-09-17 | 11:44 | 30mΩ | 3.28 | mΩ | 60V | 13.46 | V
3 | 2018-09-17 | 11:44 | 30mΩ | 3.3 | mΩ | 60V | 13.45 | V
4 | 2018-09-17 | 11:44 | 30mΩ | 3.21 | mΩ | 60V | 13.42 | V
5 | 2018-09-17 | 11:45 | 30mΩ | 3.19 | mΩ | 60V | 13.44 | V
6 | 2018-09-17 | 11:45 | 30mΩ | 3.18 | mΩ | 60V | 13.46 | V
7 | 2018-09-17 | 11:45 | 30mΩ | 3.26 | mΩ | 60V | 13.45 | V
8 | 2018-09-17 | 11:45 | 30mΩ | 3.22 | mΩ | 60V | 13.46 | V
9 | 2018-09-17 | 11:46 | 30mΩ | 3.32 | mΩ | 60V | 13.44 | V
10 | 2018-09-17 | 11:46 | 30mΩ | 3.24 | mΩ | 60V | 13.47 | V
11 | 2018-09-17 | 11:46 | 30mΩ | 3.23 | mΩ | 60V | 13.37 | V
12 | 2018-09-17 | 11:46 | 30mΩ | 3.28 | mΩ | 60V | 13.43 | V
13 | 2018-09-17 | 11:46 | 30mΩ | 3.16 | mΩ | 60V | 13.45 | V
14 | 2018-09-17 | 11:47 | 30mΩ | 3.28 | mΩ | 60V | 13.45 | V
15 | 2018-09-17 | 11:47 | 30mΩ | 3.25 | mΩ | 60V | 13.44 | V
16 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.22 | mΩ | 60V | 13.44 | V
17 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.23 | mΩ | 60V | 13.47 | V
18 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.16 | mΩ | 60V | 13.42 | V
19 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.25 | mΩ | 60V | 13.44 | V
20 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.19 | mΩ | 60V | 13.43 | V
21 | 2018-09-17 | 11:48 | 30mΩ | 3.26 | mΩ | 60V | 13.42 | V
22 | 2018-09-17 | 11:49 | 30mΩ | 3.28 | mΩ | 60V | 13.45 | V
23 | 2018-09-17 | 11:49 | 30mΩ | 3.3 | mΩ | 60V | 13.47 | V
24 | 2018-09-17 | 11:50 | 30mΩ | 3.24 | mΩ | 60V | 13.42 | V
25 | 2018-09-17 | 11:50 | 30mΩ | 3.13 | mΩ | 60V | 13.42 | V
26 | 2018-09-17 | 11:51 | 30mΩ | 3.24 | mΩ | 60V | 13.43 | V
27 | 2018-09-17 | 11:51 | 30mΩ | 3.21 | mΩ | 60V | 13.43 | V
28 | 2018-09-17 | 11:51 | 30mΩ | 3.21 | mΩ | 60V | 13.43 | V
29 | 2018-09-17 | 11:51 | 30mΩ | 3.15 | mΩ | 60V | 13.45 | V