## 비상조명 축전지
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018-06-22 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 1 | 13.46 | 3.03 |  | 23 | 2.3 | 131.7%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 2 | 13.48 | 3.03 |  | 23 | 2.3 | 131.7%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 3 | 13.3 | 2.89 |  | 23 | 2.3 | 125.7%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 4 | 13.49 | 2.85 |  | 23 | 2.3 | 123.9%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 5 | 13.45 | 2.89 |  | 23 | 2.3 | 125.7%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 6 | 13.48 | 2.94 |  | 23 | 2.3 | 127.8%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 7 | 13.47 | 2.82 |  | 23 | 2.3 | 122.6%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 8 | 13.28 | 3.08 |  | 23 | 2.3 | 133.9%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 9 | 13.47 | 2.86 |  | 23 | 2.3 | 124.3%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 10 | 13.46 | 2.57 |  | 23 | 2.3 | 111.7%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 11 | 13.45 | 2.94 |  | 23 | 2.3 | 127.8%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 12 | 13.38 | 3.02 |  | 23 | 2.3 | 131.3%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 13 | 13.47 | 2.92 |  | 23 | 2.3 | 127%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 14 | 13.43 | 2.95 |  | 23 | 2.3 | 128.3%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 15 | 13.47 | 2.6 |  | 23 | 2.3 | 113%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 16 | 13.24 | 3.38 |  | 23 | 2.3 | 147%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 17 | 13.25 | 3.16 |  | 23 | 2.3 | 137.4%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 비상조명 축전지 | 18 | 13.42 | 2.91 |  | 23 | 2.3 | 126.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP 65 | 제조일자 | 2018-05-08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 1 | 13.57 | 9.42 |  | 24 | 6.8 | 138.5%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 2 | 13.61 | 8.31 |  | 24 | 6.8 | 122.2%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 3 | 13.42 | 15.25 |  | 24 | 6.8 | 224.3%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 4 | 13.64 | 8.85 |  | 24 | 6.8 | 130.1%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 5 | 13.63 | 9 |  | 24 | 6.8 | 132.4%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 6 | 13.7 | 9.47 |  | 24 | 6.8 | 139.3%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 7 | 13.4 | 10.57 |  | 24 | 6.8 | 155.4%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 8 | 13.63 | 8.88 |  | 24 | 6.8 | 130.6%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 정류기용 | 9 | 13.33 | 19.1 |  | 24 | 6.8 | 280.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 22.08.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 발전기 | 1 | 13.54 | 2.4 |  | 20.5 | 2.8 | 85.71%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 발전기 | 2 | 13.52 | 2.39 |  | 20.5 | 2.8 | 85.36%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 발전기 | 3 | 13.51 | 2.42 |  | 20.5 | 2.8 | 86.43%
2023-03-09 | 롯데마트 사상점 | 발전기 | 4 | 13.54 | 2.41 |  | 20.5 | 2.8 | 86.07%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진