## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2018.06.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 1 | 13.71 | 3.34 | 24 | 2.3 | 145.2%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 2 | 13.74 | 3.41 | 24 | 2.3 | 148.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 3 | 13.53 | 3.25 | 24 | 2.3 | 141.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 4 | 13.68 | 3.25 | 24 | 2.3 | 141.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 5 | 13.7 | 3.3 | 24 | 2.3 | 143.5%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 6 | 13.74 | 3.36 | 24 | 2.3 | 146.1%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 7 | 13.71 | 3.11 | 24 | 2.3 | 135.2%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 8 | 11.44 | 3.51 | 24 | 2.3 | 152.6%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 9 | 13.73 | 3.28 | 24 | 2.3 | 142.6%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 10 | 13.69 | 2.96 | 24 | 2.3 | 128.7%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 11 | 13.75 | 3.36 | 24 | 2.3 | 146.1%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 12 | 11.49 | 4.24 | 24 | 2.3 | 184.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 13 | 13.78 | 3.42 | 24 | 2.3 | 148.7%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 14 | 13.71 | 3.41 | 24 | 2.3 | 148.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 15 | 13.82 | 2.94 | 24 | 2.3 | 127.8%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 16 | 11.44 | 3.45 | 24 | 2.3 | 150%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 17 | 11.45 | 4.68 | 24 | 2.3 | 203.5%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 18 | 13.72 | 3.35 | 24 | 2.3 | 145.7%
평균 |  |  |  | 13.2128 | 3.4233 |  |  | 148.8%
최대값 |  |  |  | 13.82 | 4.68 |  |  | 203.5%
최소값 |  |  |  | 11.44 | 2.94 |  |  | 127.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 부동 충전전압은 13.21V/EA로 이상없으나 내부저항 참고치(2.30mΩ) 128~203% 상승 →기대수명 종료로 판단 3. 기대수명종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 231204 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 1 | 13.16 | 5.62 | 25 | 6.8 | 82.65%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 2 | 13.13 | 5.77 | 25 | 6.8 | 84.85%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 3 | 13.16 | 5.51 | 25 | 6.8 | 81.03%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 4 | 13.13 | 5.59 | 25 | 6.8 | 82.21%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 5 | 13.13 | 5.69 | 25 | 6.8 | 83.68%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 6 | 13.14 | 5.87 | 25 | 6.8 | 86.32%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 7 | 13.13 | 5.58 | 25 | 6.8 | 82.06%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 8 | 13.14 | 5.87 | 25 | 6.8 | 86.32%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 9 | 13.17 | 5.78 | 25 | 6.8 | 85%
평균 |  |  |  | 13.1433 | 5.6978 |  |  | 83.79%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 5.87 |  |  | 86.32%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 5.51 |  |  | 81.03%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →5.51~5.87mΩ / 13.14V/EA 3. #1,#4,#5번 (+)단자 재조임(안전사고 예방활동) 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
단자 조임 확인

## 발전기 시동용
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2022.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.52 | 2.33 | 27 | 2.7 | 86.3%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.53 | 2.36 | 27 | 2.7 | 87.41%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.53 | 2.35 | 27 | 2.7 | 87.04%
2024-08-01 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.52 | 2.36 | 27 | 2.7 | 87.41%
평균 |  |  |  | 13.525 | 2.35 |  |  | 87.04%
최대값 |  |  |  | 13.53 | 2.36 |  |  | 87.41%
최소값 |  |  |  | 13.52 | 2.33 |  |  | 86.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 →2.47~2.54mΩ 3. 충전전압 : 13.50V/EA 로 과충전 4. 충전전압 하향 조정 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
RP 250 인디게이터