## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2018.06.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 1 | 11.5 | 7.75 | 26 | 2.3 | 337%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 2 | 11.43 | 4.3 | 26 | 2.3 | 187%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 3 | 13.72 | 3.72 | 26 | 2.3 | 161.7%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 4 | 13.95 | 3.19 | 26 | 2.3 | 138.7%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 5 | 13.79 | 3.76 | 26 | 2.3 | 163.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 6 | 13.89 | 3.75 | 26 | 2.3 | 163%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 7 | 11.61 | 6.06 | 26 | 2.3 | 263.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 8 | 13.71 | 3.71 | 26 | 2.3 | 161.3%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 9 | 13.81 | 3.67 | 26 | 2.3 | 159.6%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 10 | 13.85 | 3.71 | 26 | 2.3 | 161.3%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 11 | 11.64 | 4.52 | 26 | 2.3 | 196.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 12 | 13.8 | 3.49 | 26 | 2.3 | 151.7%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 13 | 13.79 | 3.55 | 26 | 2.3 | 154.3%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 14 | 13.84 | 3.6 | 26 | 2.3 | 156.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 15 | 13.82 | 3.36 | 26 | 2.3 | 146.1%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 16 | 11.54 | 3.79 | 26 | 2.3 | 164.8%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 17 | 13.82 | 3.56 | 26 | 2.3 | 154.8%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 18 | 13.83 | 3.17 | 26 | 2.3 | 137.8%
평균 |  |  |  | 13.1856 | 4.0367 |  |  | 175.5%
최대값 |  |  |  | 13.95 | 7.75 |  |  | 337%
최소값 |  |  |  | 11.43 | 3.17 |  |  | 137.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 전압 및 내부저항 : 13.19V/EA /3.17~7.75mΩ 3. 기대수명종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2023.12.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 측정 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 1 | 13.23 | 5.92 | 26 | 5.7 | 103.9%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 2 | 13.12 | 6.28 | 26 | 5.7 | 110.2%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 3 | 13.23 | 5.9 | 26 | 5.7 | 103.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 4 | 13.13 | 5.99 | 26 | 5.7 | 105.1%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 5 | 13.13 | 6.15 | 26 | 5.7 | 107.9%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 6 | 13.14 | 6.38 | 26 | 5.7 | 111.9%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 7 | 13.14 | 5.95 | 26 | 5.7 | 104.4%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 8 | 13.16 | 6.31 | 26 | 5.7 | 110.7%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 9 | 13.26 | 6.26 | 26 | 5.7 | 109.8%
평균 |  |  |  | 13.1711 | 6.1267 |  |  | 107.5%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 6.38 |  |  | 111.9%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 5.9 |  |  | 103.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →5.90~6.38mΩ / 13.17V/EA(24년 측정 평균치 대비 104~112% 수준) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2022.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 측정 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.53 | 2.48 | 28 | 2.35 | 105.5%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.52 | 2.45 | 28 | 2.35 | 104.3%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.54 | 2.45 | 28 | 2.35 | 104.3%
2025-07-24 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.52 | 2.46 | 28 | 2.35 | 104.7%
평균 |  |  |  | 13.5275 | 2.46 |  |  | 104.7%
최대값 |  |  |  | 13.54 | 2.48 |  |  | 105.5%
최소값 |  |  |  | 13.52 | 2.45 |  |  | 104.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 →2.45~2.48mΩ(24년 측정치 대비 104~106% 수준) 3. 충전전압 : 13.53V/EA 로 과충전 4. 충전전압 하향 조정 권고 5.기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
RP 250 인디게이터