## DC전원용
형 명 | KB200-12 (아트라스 社) | 제조일자 | 2025.12.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 1 | 13.22 | 2.65 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 2 | 13.17 | 2.57 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 3 | 13.21 | 2.6 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 4 | 13.17 | 2.66 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 5 | 13.22 | 2.62 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 6 | 13.21 | 2.66 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 7 | 13.22 | 2.71 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 8 | 13.23 | 2.59 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 9 | 13.21 | 2.61 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 10 | 13.17 | 2.63 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 11 | 13.23 | 2.62 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 12 | 13.22 | 2.61 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 13 | 13.24 | 2.63 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 14 | 13.23 | 2.65 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 15 | 13.24 | 2.61 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 16 | 13.21 | 2.78 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 17 | 13.2 | 2.58 | 26 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | DC전원용 | 18 | 13.15 | 2.65 | 26 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.2083 | 2.635 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.24 | 2.78 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.57 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 자세한 내용은 제조사 문의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2023.12.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 24년 측정 평균값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 1 | 13.24 | 6.49 | 26 | 5.7 | 113.9%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 2 | 13.13 | 6.98 | 26 | 5.7 | 122.5%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 3 | 13.23 | 6.45 | 26 | 5.7 | 113.2%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 4 | 13.15 | 6.5 | 26 | 5.7 | 114%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 5 | 13.15 | 6.68 | 26 | 5.7 | 117.2%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 6 | 13.16 | 7.1 | 26 | 5.7 | 124.6%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 7 | 13.17 | 6.43 | 26 | 5.7 | 112.8%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 8 | 13.16 | 6.89 | 26 | 5.7 | 120.9%
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 조작전원용 | 9 | 13.23 | 6.83 | 26 | 5.7 | 119.8%
평균 |  |  |  | 13.18 | 6.7056 |  |  | 117.6%
최대값 |  |  |  | 13.24 | 7.1 |  |  | 124.6%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 6.43 |  |  | 112.8%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →6.43~7.10mΩ / 13.18V/EA 3. #9번 전지 (+) 조임 불량으로 재조임 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | ITX250-12 (아트라스 社) | 제조일자 | 2025.07.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.52 | 2.62 | 28 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.54 | 2.61 | 28 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.54 | 2.66 | 28 | - | #VALUE!
2026-06-25 | 롯데마트 사상점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.53 | 2.57 | 28 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.5325 | 2.615 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.54 | 2.66 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.52 | 2.57 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없으나 제조사 문의 안내 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호