## 조작전원용
형 명 | ESH100-12 | 제조일자 | 2017.11.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 1 | 13.11 | 17.37 |  | 30 | 5 | 347.4%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 2 | 12.36 | O.F |  | 30 | 5 | #VALUE!
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 3 | 12.68 | 11.88 |  | 30 | 5 | 237.6%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 4 | 13.24 | 8.35 |  | 30 | 5 | 167%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 5 | 12.76 | 7.35 |  | 30 | 5 | 147%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 6 | 13.2 | 113.8 |  | 30 | 5 | 2276%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 7 | 13.03 | 8.69 |  | 30 | 5 | 173.8%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 8 | 12.88 | 8.44 |  | 30 | 5 | 168.8%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 조작전원용 | 9 | 13.02 | 8.68 |  | 30 | 5 | 173.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 비상발전기용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2020.07.15 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 발전기시동용 | 1 | 13.29 | 2.31 |  | 26 | 2.8 | 82.5%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 발전기시동용 | 2 | 13.29 | 2.39 |  | 26 | 2.8 | 85.36%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 발전기시동용 | 3 | 13.31 | 2.31 |  | 26 | 2.8 | 82.5%
2022-10-05 | 롯데마트 부산점 | 발전기시동용 | 4 | 13.26 | 2.46 |  | 26 | 2.8 | 87.86%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진