## DC배터리
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 1 | 13.25 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 2 | 13.22 | 2.32 | 21 | 2.3 | 100.9%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 3 | 13.26 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 4 | 13.18 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 5 | 13.23 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 6 | 13.24 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 7 | 13.22 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 8 | 13.13 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 9 | 13.24 | 2.26 | 21 | 2.3 | 98.26%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 10 | 13.15 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 11 | 13.25 | 2.35 | 21 | 2.3 | 102.2%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 12 | 13.22 | 2.24 | 21 | 2.3 | 97.39%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 13 | 13.22 | 2.29 | 21 | 2.3 | 99.57%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 14 | 13.24 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 15 | 13.23 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 16 | 13.24 | 2.28 | 21 | 2.3 | 99.13%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 17 | 13.24 | 2.27 | 21 | 2.3 | 98.7%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 정류기 | 18 | 13.25 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.2228 | 2.2622 |  |  | 98.36%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.35 |  |  | 102.2%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.2 |  |  | 95.65%
점검내용 | 1.내부저항 충전전압 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## DC조작용
형 명 | ESP120-12 | 제조일자 | 2023.06.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 1 | 12.88 | 3.42 | 21 | 3 | 114%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 2 | 12.87 | 3.45 | 21 | 3 | 115%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 3 | 12.87 | 3.58 | 21 | 3 | 119.3%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 4 | 12.9 | 3.6 | 21 | 3 | 120%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 5 | 12.89 | 3.52 | 21 | 3 | 117.3%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 6 | 12.89 | 3.49 | 21 | 3 | 116.3%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 7 | 12.89 | 3.48 | 21 | 3 | 116%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 8 | 12.89 | 3.48 | 21 | 3 | 116%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 9 | 12.9 | 3.62 | 21 | 3 | 120.7%
평균 |  |  |  | 12.8867 | 3.5156 |  |  | 117.2%
최대값 |  |  |  | 12.9 | 3.62 |  |  | 120.7%
최소값 |  |  |  | 12.87 | 3.42 |  |  | 114%
점검내용 | 1.충전전압이 기준치(13.32V/EA)대비 0.43V 낮음 2.부족충전 우려로 충전전압을 높여줄 것을 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 비상발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2020.07.15 2020.02.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 1 | 13.26 | 2.63 | 19 | 2.7 | 97.41%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 2 | 13.26 | 2.66 | 19 | 2.7 | 98.52%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 3 | 13.24 | 2.85 | 19 | 2.7 | 105.6%
2024-03-22 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 4 | 13.29 | 2.6 | 19 | 2.7 | 96.3%
평균 |  |  |  | 13.2625 | 2.685 |  |  | 99.44%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.85 |  |  | 105.6%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 2.6 |  |  | 96.3%
점검내용 | 1.내부저항 및 충전전압 : 이상없음 2.기대수명(3年) 초과로 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
#1,#2번 셀 LOT번호
#3,#4번 셀 LOT번호
형명