## DC배터리
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 1 | 13.25 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 2 | 13.22 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 3 | 13.26 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 4 | 13.18 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 5 | 13.23 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 6 | 13.24 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 7 | 13.22 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 8 | 13.13 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 9 | 13.24 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 10 | 13.15 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 11 | 13.25 | 2.32 | 24 | 2.3 | 100.9%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 12 | 13.22 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 13 | 13.22 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 14 | 13.24 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 15 | 13.23 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 16 | 13.24 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 17 | 13.24 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 18 | 13.25 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
평균 |  |  |  | 13.2228 | 2.27 |  |  | 98.7%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.32 |  |  | 100.9%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.2 |  |  | 95.65%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 충전전압이 낮아 조정권고(13.32V/EA/25℃) →13.22V/EA / 2.20~2.32mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## DC조작용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.06.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 1 | 13.18 | 3.85 | 25 | 3.3 | 116.7%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 2 | 13.17 | 3.7 | 25 | 3.3 | 112.1%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 3 | 13.18 | 3.74 | 25 | 3.3 | 113.3%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 4 | 13.16 | 3.66 | 25 | 3.3 | 110.9%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 5 | 13.18 | 3.65 | 25 | 3.3 | 110.6%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 6 | 13.18 | 3.84 | 25 | 3.3 | 116.4%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 7 | 13.16 | 3.61 | 25 | 3.3 | 109.4%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 8 | 13.15 | 3.58 | 25 | 3.3 | 108.5%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 9 | 13.15 | 3.82 | 25 | 3.3 | 115.8%
평균 |  |  |  | 13.1678 | 3.7167 |  |  | 112.6%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 3.85 |  |  | 116.7%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 3.58 |  |  | 108.5%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 충전전압이 낮아 조정권고(13.32V/EA/25℃) →13.17V/EA / 3.58~3.85mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 비상발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2024.03.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 1 | 13.21 | 2.63 | 20 | 2.7 | 97.41%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 2 | 13.21 | 2.66 | 20 | 2.7 | 98.52%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 3 | 13.2 | 2.85 | 20 | 2.7 | 105.6%
2025-11-03 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 4 | 13.2 | 2.6 | 20 | 2.7 | 96.3%
평균 |  |  |  | 13.205 | 2.685 |  |  | 99.44%
최대값 |  |  |  | 13.21 | 2.85 |  |  | 105.6%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 2.6 |  |  | 96.3%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 이상없음 →13.2V/EA / 3.58~3.85mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.인디게이터 : 이상없음 5.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
인디게이터