## DC배터리
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 1 | 13.35 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 2 | 13.28 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 3 | 13.34 | 2.29 | 26 | 2.3 | 99.57%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 4 | 13.13 | 2.33 | 26 | 2.3 | 101.3%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 5 | 13.32 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 6 | 13.33 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 7 | 13.34 | 2.33 | 26 | 2.3 | 101.3%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 8 | 13.24 | 2.29 | 26 | 2.3 | 99.57%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 9 | 13.33 | 2.33 | 26 | 2.3 | 101.3%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 10 | 13.24 | 2.4 | 26 | 2.3 | 104.3%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 11 | 13.34 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 12 | 13.33 | 2.3 | 26 | 2.3 | 100%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 13 | 13.33 | 2.35 | 26 | 2.3 | 102.2%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 14 | 13.29 | 2.27 | 26 | 2.3 | 98.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 15 | 13.32 | 2.34 | 26 | 2.3 | 101.7%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 16 | 공간협소로 측정불가 |  | 26 | 2.3 | 0%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 17 | 13.32 | 2.28 | 26 | 2.3 | 99.13%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC전등용 | 18 | 13.31 | 2.33 | 26 | 2.3 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.3024 | 2.3224 |  |  | 95.36%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.4 |  |  | 104.3%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.27 |  |  | 0%
점검내용 | 1 .BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전지 전압, 내부저항 : 이상없음 →13.30V/EA / 2.27~2.40mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## DC조작용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2023.06.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 1 | 13.19 | 3.69 | 25 | 3.3 | 111.8%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 2 | 13.17 | 3.63 | 25 | 3.3 | 110%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 3 | 13.18 | 4.01 | 25 | 3.3 | 121.5%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 4 | 13.24 | 3.88 | 25 | 3.3 | 117.6%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 5 | 13.21 | 3.88 | 25 | 3.3 | 117.6%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 6 | 13.27 | 3.96 | 25 | 3.3 | 120%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 7 | 13.2 | 3.74 | 25 | 3.3 | 113.3%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 8 | 13.24 | 3.83 | 25 | 3.3 | 116.1%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | DC조작용 | 9 | 13.23 | 4 | 25 | 3.3 | 121.2%
평균 |  |  |  | 13.2144 | 3.8467 |  |  | 116.6%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 4.01 |  |  | 121.5%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 3.63 |  |  | 110%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 충전전압이 낮아 조정권고(13.32V/EA/25℃) →13.21V/EA / 3.63~4.01mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 비상발전기 시동용
형 명 | RP250 | 제조일자 | 2024.03.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 1 | 13.23 | 2.13 | 20 | 2.7 | 78.89%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 2 | 13.24 | 2.14 | 20 | 2.7 | 79.26%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 3 | 13.23 | 2.18 | 20 | 2.7 | 80.74%
2026-06-25 | 롯데마트 부산점 | 비상발전기 시동용 | 4 | 13.24 | 2.16 | 20 | 2.7 | 80%
평균 |  |  |  | 13.235 | 2.1525 |  |  | 79.72%
최대값 |  |  |  | 13.24 | 2.18 |  |  | 80.74%
최소값 |  |  |  | 13.23 | 2.13 |  |  | 78.89%
점검내용 | 1.BS차원에서 점검 진행 2. 전지 전압, 내부저항 : 이상없음 →13.2V/EA / 3.58~3.85mΩ 3.단자 조임 및 체결상태 : 이상없음 4.인디게이터 : 이상없음 5.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
인디게이터