## UPS200KVA-2호
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 80
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 1 | 13.2 | 2.64 |  | 25 | 2.3 | 114.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 2 | 13.21 | 2.71 |  | 25 | 2.3 | 117.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 3 | 13.22 | 2.6 |  | 25 | 2.3 | 113%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 4 | 13.19 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 5 | 13.2 | 2.64 |  | 25 | 2.3 | 114.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 6 | 13.14 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 7 | 12.96 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 8 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 9 | 13.14 | 2.62 |  | 25 | 2.3 | 113.9% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 10 | 13.12 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 11 | 13.19 | 2.58 |  | 25 | 2.3 | 112.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 12 | 13.21 | 2.56 |  | 25 | 2.3 | 111.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 13 | 13.25 | 2.94 |  | 25 | 2.3 | 127.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 14 | 13.17 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 15 | 13.16 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 16 | 13.22 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 17 | 13.18 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 18 | 13.18 | 2.82 |  | 25 | 2.3 | 122.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 19 | 13.14 | 2.62 |  | 25 | 2.3 | 113.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 20 | 13.13 | 2.72 |  | 25 | 2.3 | 118.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 21 | 13.17 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 22 | 13.18 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 23 | 13.26 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 24 | 13.17 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 25 | 13.27 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 26 | 13.33 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 27 | 13.13 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 28 | 13.16 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 29 | 13.18 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 30 | 13.23 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 31 | 13.19 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 32 | 13.23 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 33 | 13.19 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 34 | 13.24 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 35 | 13.21 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 36 | 13.24 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 37 | 13.22 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 38 | 13.15 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 39 | 13.15 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 40 | 13.13 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 41 | 13.19 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 42 | 13.19 | 2.92 |  | 25 | 2.3 | 127%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 43 | 13.17 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 44 | 13.17 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 45 | 13.19 | 2.93 |  | 25 | 2.3 | 127.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 46 | 13.17 | 2.91 |  | 25 | 2.3 | 126.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 47 | 13.21 | 2.92 |  | 25 | 2.3 | 127%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 48 | 13.18 | 2.49 |  | 25 | 2.3 | 108.3% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 49 | 13.1 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 50 | 13.15 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 51 | 13.11 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 52 | 13.18 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 53 | 13.16 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 54 | 13.14 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 55 | 13.17 | 2.88 |  | 25 | 2.3 | 125.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 56 | 13.18 | 2.87 |  | 25 | 2.3 | 124.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 57 | 13.2 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 58 | 13.22 | 2.73 |  | 25 | 2.3 | 118.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 59 | 13.17 | 2.78 |  | 25 | 2.3 | 120.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 60 | 13.1 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 61 | 13.23 | 2.7 |  | 25 | 2.3 | 117.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 62 | 13.15 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 63 | 13.29 | 2.87 |  | 25 | 2.3 | 124.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 64 | 13.22 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 65 | 13.2 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2% | 단자변색
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 66 | 13.25 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 67 | 13.15 | 2.23 |  | 25 | 2.3 | 96.96%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 68 | 13.16 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 69 | 13.15 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 70 | 13.16 | 2.2 |  | 25 | 2.3 | 95.65%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 71 | 13.19 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 72 | 13.22 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 73 | 13.22 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 74 | 13.23 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 75 | 13.26 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 76 | 13.27 | 2.84 |  | 25 | 2.3 | 123.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 77 | 13.21 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 78 | 13.21 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 79 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 80 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
|  |  |  | 13.33 | 2.94 |  |  |  | 127.8%
|  |  |  | 12.96 | 2.17 |  |  |  | 94.35%
|  |  |  | 527.4 | 13.185
설치 일자 | 2020.06.30 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 527.4V 13.19V/CELL로 양호 2.Main Cable 꺽임현상 확인, 개선권고 3.(+)단자 변색발생으로 지속 모니터링 예정 (8EA) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 꺽임부 개선권고
조치사항 | 1.점검결과 소견서 발송예정. 2.Main Cable 꺽임부 개선권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS200KVA-1호
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2018.11.19 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 80
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 1 | 13.1 | 2.8 |  | 25 | 2.3 | 121.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 2 | 13.21 | 2.87 |  | 25 | 2.3 | 124.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 3 | 13.16 | 2.8 |  | 25 | 2.3 | 121.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 4 | 13.19 | 3.01 |  | 25 | 2.3 | 130.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 5 | 13.19 | 3.03 |  | 25 | 2.3 | 131.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 6 | 13.04 | 3.08 |  | 25 | 2.3 | 133.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 7 | 13.14 | 2.81 |  | 25 | 2.3 | 122.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 8 | 13.15 | 2.7 |  | 25 | 2.3 | 117.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 9 | 13.18 | 3.11 |  | 25 | 2.3 | 135.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 10 | 13.12 | 2.58 |  | 25 | 2.3 | 112.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 11 | 13.1 | 2.79 |  | 25 | 2.3 | 121.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 12 | 13.22 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 13 | 13.23 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 14 | 13.18 | 2.82 |  | 25 | 2.3 | 122.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 15 | 13.18 | 2.93 |  | 25 | 2.3 | 127.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 16 | 13.16 | 2.71 |  | 25 | 2.3 | 117.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 17 | 13.24 | 2.63 |  | 25 | 2.3 | 114.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 18 | 13.21 | 2.63 |  | 25 | 2.3 | 114.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 19 | 13.24 | 2.68 |  | 25 | 2.3 | 116.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 20 | 13.14 | 2.71 |  | 25 | 2.3 | 117.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 21 | 13.21 | 2.77 |  | 25 | 2.3 | 120.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 22 | 13.2 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 23 | 13.22 | 3.02 |  | 25 | 2.3 | 131.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 24 | 13.18 | 2.52 |  | 25 | 2.3 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 25 | 13.22 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 26 | 13.21 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 27 | 13.14 | 2.56 |  | 25 | 2.3 | 111.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 28 | 13.2 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 29 | 13.18 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 30 | 13.21 | 2.7 |  | 25 | 2.3 | 117.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 31 | 13.17 | 2.58 |  | 25 | 2.3 | 112.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 32 | 13.19 | 3.06 |  | 25 | 2.3 | 133%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 33 | 13.18 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 34 | 13.29 | 2.52 |  | 25 | 2.3 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 35 | 13.21 | 2.7 |  | 25 | 2.3 | 117.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 36 | 13.22 | 3.04 |  | 25 | 2.3 | 132.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 37 | 12.95 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 38 | 13.18 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 39 | 13.21 | 3.02 |  | 25 | 2.3 | 131.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 40 | 13.19 | 2.54 |  | 25 | 2.3 | 110.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 41 | 13.2 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 42 | 13.23 | 2.86 |  | 25 | 2.3 | 124.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 43 | 13.08 | 2.63 |  | 25 | 2.3 | 114.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 44 | 13.18 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 45 | 13.17 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 46 | 13.15 | 2.45 |  | 25 | 2.3 | 106.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 47 | 13.1 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 48 | 13.17 | 2.52 |  | 25 | 2.3 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 49 | 13.16 | 2.57 |  | 25 | 2.3 | 111.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 50 | 13.18 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 51 | 13.15 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 52 | 13.24 | 2.62 |  | 25 | 2.3 | 113.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 53 | 13.23 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 54 | 13.19 | 2.63 |  | 25 | 2.3 | 114.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 55 | 13.14 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 56 | 13.18 | 2.52 |  | 25 | 2.3 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 57 | 13.13 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 58 | 13.23 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 59 | 13.12 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 60 | 13.16 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 61 | 13.11 | 2.57 |  | 25 | 2.3 | 111.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 62 | 13.19 | 2.68 |  | 25 | 2.3 | 116.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 63 | 13.19 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 64 | 13.17 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 65 | 13.21 | 2.46 |  | 25 | 2.3 | 107%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 66 | 13.24 | 2.45 |  | 25 | 2.3 | 106.5%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 67 | 13.21 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 68 | 13.18 | 2.31 |  | 25 | 2.3 | 100.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 69 | 13.2 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 70 | 13.19 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 71 | 13.17 | 2.47 |  | 25 | 2.3 | 107.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 72 | 13.2 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 73 | 13.19 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 74 | 13.19 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 75 | 13.22 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 76 | 13.19 | 2.54 |  | 25 | 2.3 | 110.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 77 | 13.18 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 78 | 13.2 | 2.58 |  | 25 | 2.3 | 112.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 79 | 13.2 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 80 | 13.21 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
|  |  |  | 13.29 | 3.11 |  |  |  | 135.2%
|  |  |  | 12.95 | 2.29 |  |  |  | 99.57%
|  |  |  | 527.4 | 13.185
설치 일자 | 2018.12.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 527.4V 13.19V/CELL로 양호 2.Main Cable 꺽임현상 확인, 개선권고 3.기대수명 도달됨에 따라 안정적인 운용을 위해 배터리 교체 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 꺽임부 개선권고
조치사항 | 1.점검결과 소견서 발송예정. 2.Main Cable 꺽임부 개선권고 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS50KVA
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2020.06.26 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 1 | 13.27 | 2.72 |  | 25 | 2.5 | 108.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 2 | 13.24 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 3 | 13.25 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 4 | 13.27 | 2.71 |  | 25 | 2.5 | 108.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 5 | 13.25 | 2.74 |  | 25 | 2.5 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 6 | 13.24 | 2.57 |  | 25 | 2.5 | 102.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 7 | 13.25 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 8 | 13.29 | 2.84 |  | 25 | 2.5 | 113.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 9 | 13.25 | 2.7 |  | 25 | 2.5 | 108%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 10 | 13.28 | 3.06 |  | 25 | 2.5 | 122.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 11 | 13.28 | 2.8 |  | 25 | 2.5 | 112%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 12 | 13.26 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 13 | 13.23 | 2.5 |  | 25 | 2.5 | 100%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 14 | 13.29 | 2.56 |  | 25 | 2.5 | 102.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 15 | 13.29 | 2.66 |  | 25 | 2.5 | 106.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 16 | 13.23 | 2.65 |  | 25 | 2.5 | 106%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 17 | 13.29 | 2.68 |  | 25 | 2.5 | 107.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 18 | 13.28 | 2.65 |  | 25 | 2.5 | 106%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 19 | 13.28 | 2.69 |  | 25 | 2.5 | 107.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 20 | 13.32 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 21 | 13.28 | 2.58 |  | 25 | 2.5 | 103.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 22 | 13.22 | 2.69 |  | 25 | 2.5 | 107.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 23 | 13.31 | 2.8 |  | 25 | 2.5 | 112%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 24 | 13.26 | 2.68 |  | 25 | 2.5 | 107.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 25 | 13.29 | 2.72 |  | 25 | 2.5 | 108.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 26 | 13.28 | 2.66 |  | 25 | 2.5 | 106.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 27 | 13.28 | 2.68 |  | 25 | 2.5 | 107.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 28 | 13.25 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 29 | 13.45 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 30 | 13.77 | 2.86 |  | 25 | 2.5 | 114.4%
|  |  | 31 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.77 | 3.06 |  |  |  | 122.4%
|  |  |  | 13.22 | 2.5 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 398.73 | 13.291
설치 일자 | 2020.07.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 398.7V 13.29V/CELL로 양호 2.배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1.점검결과 소견서 발송예정. |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 1 | 13.27 | 2.72 |  | 25 | 2.5 | 108.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 2 | 13.24 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 3 | 13.25 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 4 | 13.27 | 2.71 |  | 25 | 2.5 | 108.4%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 5 | 13.25 | 2.74 |  | 25 | 2.5 | 109.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 6 | 13.24 | 2.57 |  | 25 | 2.5 | 102.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 7 | 13.25 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 8 | 13.29 | 2.84 |  | 25 | 2.5 | 113.6%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 9 | 13.25 | 2.7 |  | 25 | 2.5 | 108%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 10 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 11 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 12 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 13 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 14 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 15 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 16 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 17 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 18 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 19 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 20 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 21 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 22 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 23 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 24 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 25 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 26 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 27 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 28 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 29 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 30 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.29 | 2.84 |  |  |  | 113.6%
|  |  |  | 13.24 | 2.52 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 119.31 | 13.2567
설치 일자 | 2020.07.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1.총전압 398.7V 13.29V/CELL로 양호 2.배터리 상태 양호 함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1.점검결과 소견서 발송예정. |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.12.13 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 1 | 12.93 | 1.84 |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 2 | 12.94 | 1.87 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 3 | 12.92 | 1.9 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 4 | 12.95 | 1.84 |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2023-01-31 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 12.95 | 1.9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 12.92 | 1.84 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.01.20 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 부동충전 전압 상향조정 권유 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 부동충전 전압 상향조정 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]