## UPS200KVA-2호
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 80
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 1 | 13.2 | 2.64 |  | 25 | 2.3 | 114.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 2 | 13.21 | 2.71 |  | 25 | 2.3 | 117.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 3 | 13.22 | 2.6 |  | 25 | 2.3 | 113%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 4 | 13.19 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 5 | 13.2 | 2.64 |  | 25 | 2.3 | 114.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 6 | 13.14 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 7 | 12.96 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 8 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 9 | 13.14 | 2.62 |  | 25 | 2.3 | 113.9% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 10 | 13.12 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 11 | 13.19 | 2.58 |  | 25 | 2.3 | 112.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 12 | 13.21 | 2.56 |  | 25 | 2.3 | 111.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 13 | 13.25 | 2.94 |  | 25 | 2.3 | 127.8% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 14 | 13.17 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 15 | 13.16 | 2.4 |  | 25 | 2.3 | 104.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 16 | 13.22 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 17 | 13.18 | 2.66 |  | 25 | 2.3 | 115.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 18 | 13.18 | 2.82 |  | 25 | 2.3 | 122.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 19 | 13.14 | 2.62 |  | 25 | 2.3 | 113.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 20 | 13.13 | 2.72 |  | 25 | 2.3 | 118.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 21 | 13.17 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 22 | 13.18 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 23 | 13.26 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 24 | 13.17 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 25 | 13.27 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 26 | 13.33 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 27 | 13.13 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 28 | 13.16 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 29 | 13.18 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 30 | 13.23 | 2.75 |  | 25 | 2.3 | 119.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 31 | 13.19 | 2.44 |  | 25 | 2.3 | 106.1%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 32 | 13.23 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 33 | 13.19 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 34 | 13.24 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 35 | 13.21 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 36 | 13.24 | 2.85 |  | 25 | 2.3 | 123.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 37 | 13.22 | 2.61 |  | 25 | 2.3 | 113.5%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 38 | 13.15 | 2.33 |  | 25 | 2.3 | 101.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 39 | 13.15 | 2.29 |  | 25 | 2.3 | 99.57%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 40 | 13.13 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 1 | 13.19 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 2 | 13.19 | 2.92 |  | 25 | 2.3 | 127%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 3 | 13.17 | 2.5 |  | 25 | 2.3 | 108.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 4 | 13.17 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 5 | 13.19 | 2.93 |  | 25 | 2.3 | 127.4%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 6 | 13.17 | 2.91 |  | 25 | 2.3 | 126.5%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 7 | 13.21 | 2.92 |  | 25 | 2.3 | 127%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 8 | 13.18 | 2.49 |  | 25 | 2.3 | 108.3%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 9 | 13.1 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 10 | 13.15 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 11 | 13.11 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 12 | 13.18 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 13 | 13.16 | 2.43 |  | 25 | 2.3 | 105.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 14 | 13.14 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 15 | 13.17 | 2.88 |  | 25 | 2.3 | 125.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 16 | 13.18 | 2.87 |  | 25 | 2.3 | 124.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 17 | 13.2 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 18 | 13.22 | 2.73 |  | 25 | 2.3 | 118.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 19 | 13.17 | 2.78 |  | 25 | 2.3 | 120.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 20 | 13.1 | 2.35 |  | 25 | 2.3 | 102.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 21 | 13.23 | 2.7 |  | 25 | 2.3 | 117.4%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 22 | 13.15 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 23 | 13.29 | 2.87 |  | 25 | 2.3 | 124.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 24 | 13.22 | 2.38 |  | 25 | 2.3 | 103.5%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 25 | 13.2 | 2.42 |  | 25 | 2.3 | 105.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 26 | 13.25 | 2.34 |  | 25 | 2.3 | 101.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 27 | 13.15 | 2.23 |  | 25 | 2.3 | 96.96% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 28 | 13.16 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 29 | 13.15 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 30 | 13.16 | 2.2 |  | 25 | 2.3 | 95.65%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 31 | 13.19 | 2.67 |  | 25 | 2.3 | 116.1%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 32 | 13.22 | 2.39 |  | 25 | 2.3 | 103.9%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 33 | 13.22 | 2.41 |  | 25 | 2.3 | 104.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 34 | 13.23 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 35 | 13.26 | 2.65 |  | 25 | 2.3 | 115.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 36 | 13.27 | 2.84 |  | 25 | 2.3 | 123.5%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 37 | 13.21 | 2.37 |  | 25 | 2.3 | 103%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 38 | 13.21 | 2.76 |  | 25 | 2.3 | 120%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 39 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS200KVA2호 | 40 | 13.14 | 2.25 |  | 25 | 2.3 | 97.83%
|  |  |  | 13.33 | 2.94 |  |  |  | 127.8%
|  |  |  | 12.96 | 2.17 |  |  |  | 94.35%
|  |  |  | 527.4 | 13.185
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2020.05.20 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 1 | 13.27 | 2.72 |  | 25 | 2.5 | 108.8% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 2 | 13.24 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 3 | 13.25 | 2.73 |  | 25 | 2.5 | 109.2%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 4 | 13.27 | 2.71 |  | 25 | 2.5 | 108.4%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 5 | 13.25 | 2.74 |  | 25 | 2.5 | 109.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 6 | 13.24 | 2.57 |  | 25 | 2.5 | 102.8% | 단자변색
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 7 | 13.25 | 2.52 |  | 25 | 2.5 | 100.8%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 8 | 13.29 | 2.84 |  | 25 | 2.5 | 113.6%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 9 | 13.25 | 2.7 |  | 25 | 2.5 | 108%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 10 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 11 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 12 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 13 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 14 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 15 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 16 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 17 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 18 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 19 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 20 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 21 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 22 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 23 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 24 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 25 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 26 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 27 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 28 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 29 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
2023-03-15 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | 30 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
|  |  | 31 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | 25 | 2.5 | 0%
|  |  |  | 13.29 | 2.84 |  |  |  | 113.6%
|  |  |  | 13.24 | 2.52 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 119.31 | 13.2567
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]