## UPS2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-08 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS2호 | BS | ESP | 200 | 2023.06.07 | 2023.07.03 | 2.3 | 80 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 2.17 | 94.35% |  | Max. | 13.37 | 2.44 | 106.1%
2 | 13.17 | 2.21 | 96.09% |  | Min | 13.02 | 2.06 | 89.57%
3 | 13.15 | 2.1 | 91.3%
4 | 13.1 | 2.1 | 91.3%
5 | 13.32 | 2.1 | 91.3% |  | Total(V) | 527.42 | 13.1855
6 | 13.16 | 2.09 | 90.87%
7 | 13.31 | 2.11 | 91.74%
8 | 13.3 | 2.13 | 92.61%
9 | 13.13 | 2.1 | 91.3%
10 | 13.24 | 2.13 | 92.61%
11 | 13.15 | 2.06 | 89.57%
12 | 13.2 | 2.13 | 92.61%
13 | 13.19 | 2.1 | 91.3%
14 | 13.2 | 2.12 | 92.17%
15 | 13.17 | 2.1 | 91.3%
16 | 13.1 | 2.13 | 92.61%
17 | 13.1 | 2.13 | 92.61%
18 | 13.09 | 2.13 | 92.61%
19 | 13.08 | 2.06 | 89.57%
20 | 13.19 | 2.06 | 89.57%
21 | 13.31 | 2.1 | 91.3%
22 | 13.22 | 2.13 | 92.61%
23 | 13.17 | 2.14 | 93.04%
24 | 13.04 | 2.13 | 92.61%
25 | 13.32 | 2.09 | 90.87%
26 | 13.22 | 2.09 | 90.87%
27 | 13.09 | 2.09 | 90.87%
28 | 13.14 | 2.09 | 90.87%
29 | 13.2 | 2.09 | 90.87%
30 | 13.28 | 2.09 | 90.87%
31 | 13.33 | 2.23 | 96.96%
32 | 13.37 | 2.16 | 93.91%
33 | 13.29 | 2.22 | 96.52%
34 | 13.04 | 2.17 | 94.35%
35 | 13.26 | 2.24 | 97.39%
36 | 13.07 | 2.16 | 93.91%
37 | 13.14 | 2.18 | 94.78%
38 | 13.04 | 2.1 | 91.3%
39 | 13.25 | 2.09 | 90.87%
40 | 13.18 | 2.13 | 92.61%
41 | 13.08 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.11 | 2.15 | 93.48%
43 | 13.11 | 2.44 | 106.1%
44 | 13.19 | 2.17 | 94.35%
45 | 13.14 | 2.19 | 95.22% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.19 | 2.22 | 96.52% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.35 | 2.16 | 93.91%
48 | 13.15 | 2.11 | 91.74%
49 | 13.24 | 2.11 | 91.74%
50 | 13.12 | 2.12 | 92.17%
51 | 13.22 | 2.22 | 96.52%
52 | 13.17 | 2.17 | 94.35%
53 | 13.05 | 2.1 | 91.3%
54 | 13.3 | 2.16 | 93.91%
55 | 13.25 | 2.18 | 94.78%
56 | 13.08 | 2.21 | 96.09%
57 | 13.22 | 2.2 | 95.65%
58 | 13.13 | 2.18 | 94.78%
59 | 13.09 | 2.18 | 94.78%
60 | 13.17 | 2.16 | 93.91%
61 | 13.22 | 2.41 | 104.8%
62 | 13.12 | 2.24 | 97.39%
63 | 13.11 | 2.24 | 97.39%
64 | 13.13 | 2.19 | 95.22%
65 | 13.15 | 2.2 | 95.65%
66 | 13.3 | 2.13 | 92.61%
67 | 13.23 | 2.11 | 91.74%
68 | 13.33 | 2.1 | 91.3%
69 | 13.16 | 2.18 | 94.78%
70 | 13.23 | 2.06 | 89.57%
71 | 13.3 | 2.15 | 93.48%
72 | 13.17 | 2.09 | 90.87%
73 | 13.3 | 2.06 | 89.57%
74 | 13.21 | 2.06 | 89.57%
75 | 13.07 | 2.12 | 92.17%
76 | 13.26 | 2.12 | 92.17%
77 | 13.26 | 2.09 | 90.87%
78 | 13.14 | 2.09 | 90.87%
79 | 13.02 | 2.06 | 89.57%
80 | 13.26 | 2.12 | 92.17%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## Sheet1
1.UPS2호
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 2.17 | 21 | 13.31 | 2.1 | 41 | 13.08 | 2.18 | 61 | 13.22 | 2.41
2 | 13.17 | 2.21 | 22 | 13.22 | 2.13 | 42 | 13.11 | 2.15 | 62 | 13.12 | 2.24
3 | 13.15 | 2.1 | 23 | 13.17 | 2.14 | 43 | 13.11 | 2.44 | 63 | 13.11 | 2.24
4 | 13.1 | 2.1 | 24 | 13.04 | 2.13 | 44 | 13.19 | 2.17 | 64 | 13.13 | 2.19
5 | 13.32 | 2.1 | 25 | 13.32 | 2.09 | 45 | 13.14 | 2.19 | 65 | 13.15 | 2.2
6 | 13.16 | 2.09 | 26 | 13.22 | 2.09 | 46 | 13.19 | 2.22 | 66 | 13.3 | 2.13
7 | 13.31 | 2.11 | 27 | 13.09 | 2.09 | 47 | 13.35 | 2.16 | 67 | 13.23 | 2.11
8 | 13.3 | 2.13 | 28 | 13.14 | 2.09 | 48 | 13.15 | 2.11 | 68 | 13.33 | 2.1
9 | 13.13 | 2.1 | 29 | 13.2 | 2.09 | 49 | 13.24 | 2.11 | 69 | 13.16 | 2.18
10 | 13.24 | 2.13 | 30 | 13.28 | 2.09 | 50 | 13.12 | 2.12 | 70 | 13.23 | 2.06
11 | 13.15 | 2.06 | 31 | 13.33 | 2.23 | 51 | 13.22 | 2.22 | 71 | 13.3 | 2.15
12 | 13.2 | 2.13 | 32 | 13.37 | 2.16 | 52 | 13.17 | 2.17 | 72 | 13.17 | 2.09
13 | 13.19 | 2.1 | 33 | 13.29 | 2.22 | 53 | 13.05 | 2.1 | 73 | 13.3 | 2.06
14 | 13.2 | 2.12 | 34 | 13.04 | 2.17 | 54 | 13.3 | 2.16 | 74 | 13.21 | 2.06
15 | 13.17 | 2.1 | 35 | 13.26 | 2.24 | 55 | 13.25 | 2.18 | 75 | 13.07 | 2.12
16 | 13.1 | 2.13 | 36 | 13.07 | 2.16 | 56 | 13.08 | 2.21 | 76 | 13.26 | 2.12
17 | 13.1 | 2.13 | 37 | 13.14 | 2.18 | 57 | 13.22 | 2.2 | 77 | 13.26 | 2.09
18 | 13.09 | 2.13 | 38 | 13.04 | 2.1 | 58 | 13.13 | 2.18 | 78 | 13.14 | 2.09
19 | 13.08 | 2.06 | 39 | 13.25 | 2.09 | 59 | 13.09 | 2.18 | 79 | 13.02 | 2.06
20 | 13.19 | 2.06 | 40 | 13.18 | 2.13 | 60 | 13.17 | 2.16 | 80 | 13.26 | 2.12
2.MDF실
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.22
2 | 13.29 | 2.25
3 | 13.28 | 2.13
4 | 13.26 | 2.2

## MDF실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-09-08 | 한국콘텐츠진흥원 | MDF실 | BS | ESP | 200 | 2023.06.30 | 2023.07.03 | 2.3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.22 | 96.52% |  | Max. | 13.29 | 2.25 | 97.83%
2 | 13.29 | 2.25 | 97.83% |  | Min | 13.26 | 2.13 | 92.61%
3 | 13.28 | 2.13 | 92.61%
4 | 13.26 | 2.2 | 95.65%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 53.09 | 13.2725
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%