## UPS1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 200 | 2020.05.20 | 2020.06.10 | 2.3 | 80 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.21 | 2.91 | 126.5% |  | Max. | 13.32 | 3.27 | 142.2%
2 | 13.21 | 2.87 | 124.8% |  | Min | 12.94 | 2.11 | 91.74%
3 | 13.23 | 2.78 | 120.9%
4 | 13.21 | 2.86 | 124.3%
5 | 13.21 | 2.9 | 126.1% |  | Total(V) | 527.44 | 13.186
6 | 13.13 | 2.86 | 124.3%
7 | 12.94 | 2.64 | 114.8%
8 | 13.15 | 2.37 | 103%
9 | 13.06 | 2.33 | 101.3%
10 | 13.18 | 2.9 | 126.1%
11 | 13.2 | 2.77 | 120.4%
12 | 13.21 | 2.69 | 117%
13 | 13.26 | 3.22 | 140%
14 | 13.17 | 2.83 | 123%
15 | 13.15 | 2.46 | 107%
16 | 13.23 | 2.72 | 118.3%
17 | 13.17 | 2.24 | 97.39%
18 | 13.19 | 2.97 | 129.1%
19 | 13.16 | 2.76 | 120%
20 | 13.15 | 2.86 | 124.3%
21 | 13.18 | 2.6 | 113%
22 | 13.19 | 2.11 | 91.74%
23 | 13.26 | 2.14 | 93.04%
24 | 13.17 | 2.45 | 106.5%
25 | 13.26 | 2.71 | 117.8%
26 | 13.32 | 2.99 | 130%
27 | 13.16 | 2.17 | 94.35%
28 | 13.16 | 2.39 | 103.9%
29 | 13.18 | 2.88 | 125.2%
30 | 13.24 | 2.89 | 125.7%
31 | 13.19 | 2.52 | 109.6%
32 | 13.24 | 2.15 | 93.48%
33 | 13.17 | 2.25 | 97.83%
34 | 13.23 | 2.21 | 96.09%
35 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
36 | 13.23 | 2.93 | 127.4%
37 | 13.22 | 2.75 | 119.6%
38 | 13.14 | 2.31 | 100.4%
39 | 13.15 | 2.31 | 100.4%
40 | 13.13 | 2.39 | 103.9%
41 | 13.19 | 2.59 | 112.6%
42 | 13.2 | 3.27 | 142.2%
43 | 13.18 | 2.59 | 112.6%
44 | 13.18 | 2.54 | 110.4%
45 | 13.2 | 3.02 | 131.3% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.19 | 3.22 | 140% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.24 | 3.16 | 137.4%
48 | 13.12 | 2.34 | 101.7%
49 | 13.14 | 2.59 | 112.6%
50 | 13.2 | 2.57 | 111.7%
51 | 13.1 | 2.46 | 107%
52 | 13.18 | 2.52 | 109.6%
53 | 13.04 | 2.25 | 97.83%
54 | 13.14 | 2.58 | 112.2%
55 | 13.16 | 2.97 | 129.1%
56 | 13.17 | 3.14 | 136.5%
57 | 13.21 | 2.44 | 106.1%
58 | 13.21 | 3.01 | 130.9%
59 | 13.17 | 3.01 | 130.9%
60 | 13.1 | 2.45 | 106.5%
61 | 13.19 | 2.85 | 123.9%
62 | 13.12 | 2.41 | 104.8%
63 | 13.27 | 2.94 | 127.8%
64 | 13.14 | 2.16 | 93.91%
65 | 13.17 | 2.19 | 95.22%
66 | 13.27 | 2.39 | 103.9%
67 | 13.16 | 2.24 | 97.39%
68 | 13.19 | 2.33 | 101.3%
69 | 13.18 | 2.18 | 94.78%
70 | 13.18 | 2.2 | 95.65%
71 | 13.16 | 2.78 | 120.9%
72 | 13.21 | 2.49 | 108.3%
73 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
74 | 13.23 | 2.91 | 126.5%
75 | 13.27 | 2.72 | 118.3%
76 | 13.29 | 2.98 | 129.6%
77 | 13.24 | 2.4 | 104.3%
78 | 13.24 | 2.91 | 126.5%
79 | 13.16 | 2.29 | 99.57%
80 | 13.16 | 2.29 | 99.57%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## UPS2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS2호 | BS | ESP | 200 | 2023.06.07 | 2023.07.03 | 2.3 | 80 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 2.23 | 96.96% |  | Max. | 13.25 | 2.33 | 101.3%
2 | 13.17 | 2.19 | 95.22% |  | Min | 13.07 | 2.06 | 89.57%
3 | 13.15 | 2.14 | 93.04%
4 | 13.14 | 2.12 | 92.17%
5 | 13.19 | 2.13 | 92.61% |  | Total(V) | 527.39 | 13.1848
6 | 13.13 | 2.11 | 91.74%
7 | 13.19 | 2.15 | 93.48%
8 | 13.17 | 2.14 | 93.04%
9 | 13.17 | 2.1 | 91.3%
10 | 13.17 | 2.1 | 91.3%
11 | 13.14 | 2.09 | 90.87%
12 | 13.19 | 2.16 | 93.91%
13 | 13.17 | 2.13 | 92.61%
14 | 13.18 | 2.16 | 93.91%
15 | 13.16 | 2.1 | 91.3%
16 | 13.2 | 2.31 | 100.4%
17 | 13.2 | 2.33 | 101.3%
18 | 13.16 | 2.27 | 98.7%
19 | 13.14 | 2.23 | 96.96%
20 | 13.17 | 2.11 | 91.74%
21 | 13.24 | 2.25 | 97.83%
22 | 13.22 | 2.19 | 95.22%
23 | 13.21 | 2.29 | 99.57%
24 | 13.2 | 2.24 | 97.39%
25 | 13.25 | 2.24 | 97.39%
26 | 13.19 | 2.22 | 96.52%
27 | 13.19 | 2.12 | 92.17%
28 | 13.2 | 2.17 | 94.35%
29 | 13.12 | 2.08 | 90.43%
30 | 13.24 | 2.23 | 96.96%
31 | 13.2 | 2.1 | 91.3%
32 | 13.2 | 2.13 | 92.61%
33 | 13.2 | 2.14 | 93.04%
34 | 13.1 | 2.09 | 90.87%
35 | 13.18 | 2.19 | 95.22%
36 | 13.23 | 2.12 | 92.17%
37 | 13.22 | 2.21 | 96.09%
38 | 13.21 | 2.1 | 91.3%
39 | 13.22 | 2.12 | 92.17%
40 | 13.21 | 2.12 | 92.17%
41 | 13.13 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.14 | 2.13 | 92.61%
43 | 13.17 | 2.17 | 94.35%
44 | 13.07 | 2.12 | 92.17%
45 | 13.19 | 2.11 | 91.74% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.16 | 2.24 | 97.39% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.17 | 2.1 | 91.3%
48 | 13.19 | 2.12 | 92.17%
49 | 13.2 | 2.14 | 93.04%
50 | 13.15 | 2.13 | 92.61%
51 | 13.21 | 2.21 | 96.09%
52 | 13.18 | 2.11 | 91.74%
53 | 13.11 | 2.09 | 90.87%
54 | 13.23 | 2.11 | 91.74%
55 | 13.23 | 2.14 | 93.04%
56 | 13.13 | 2.22 | 96.52%
57 | 13.2 | 2.25 | 97.83%
58 | 13.21 | 2.27 | 98.7%
59 | 13.21 | 2.24 | 97.39%
60 | 13.24 | 2.24 | 97.39%
61 | 13.2 | 2.12 | 92.17%
62 | 13.23 | 2.31 | 100.4%
63 | 13.21 | 2.21 | 96.09%
64 | 13.21 | 2.27 | 98.7%
65 | 13.21 | 2.2 | 95.65%
66 | 13.24 | 2.16 | 93.91%
67 | 13.23 | 2.24 | 97.39%
68 | 13.24 | 2.13 | 92.61%
69 | 13.2 | 2.24 | 97.39%
70 | 13.18 | 2.14 | 93.04%
71 | 13.21 | 2.11 | 91.74%
72 | 13.19 | 2.13 | 92.61%
73 | 13.17 | 2.06 | 89.57%
74 | 13.18 | 2.08 | 90.43%
75 | 13.17 | 2.14 | 93.04%
76 | 13.21 | 2.16 | 93.91%
77 | 13.18 | 2.1 | 91.3%
78 | 13.11 | 2.16 | 93.91%
79 | 13.1 | 2.09 | 90.87%
80 | 13.21 | 2.13 | 92.61%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS50KVA | BS | ESP | 150 | 2020.06.26 | 2020.07.05 | 2.3 | 30 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 3.2 | 139.1% |  | Max. | 13.78 | 3.56 | 154.8%
2 | 13.27 | 2.9 | 126.1% |  | Min | 13.26 | 2.73 | 118.7%
3 | 13.26 | 3.1 | 134.8%
4 | 13.29 | 3.1 | 134.8%
5 | 13.26 | 3.18 | 138.3% |  | Total(V) | 399.16 | 9.979
6 | 13.28 | 2.89 | 125.7%
7 | 13.29 | 2.83 | 123%
8 | 13.29 | 3.18 | 138.3%
9 | 13.27 | 3.11 | 135.2%
10 | 13.31 | 3.56 | 154.8%
11 | 13.29 | 3.18 | 138.3%
12 | 13.28 | 3.14 | 136.5%
13 | 13.27 | 2.73 | 118.7%
14 | 13.29 | 2.83 | 123%
15 | 13.29 | 2.99 | 130%
16 | 13.26 | 2.99 | 130%
17 | 13.28 | 3.05 | 132.6%
18 | 13.27 | 2.99 | 130%
19 | 13.3 | 3.03 | 131.7%
20 | 13.29 | 3.08 | 133.9%
21 | 13.3 | 2.84 | 123.5%
22 | 13.26 | 3.03 | 131.7%
23 | 13.29 | 3.2 | 139.1%
24 | 13.28 | 3.02 | 131.3%
25 | 13.29 | 3.07 | 133.5%
26 | 13.29 | 2.99 | 130%
27 | 13.3 | 3.03 | 131.7%
28 | 13.27 | 2.78 | 120.9%
29 | 13.48 | 3.05 | 132.6%
30 | 13.78 | 3.33 | 144.8%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | BS | ESP | 200 | 2020.05.20 | 2020.06.01 | 2.3 | 9 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.43 | 2.34 | 101.7% |  | Max. | 13.74 | 3.46 | 150.4%
2 | 13.69 | 2.64 | 114.8% |  | Min | 13.28 | 2.2 | 95.65%
3 | 13.7 | 2.63 | 114.3%
4 | 13.28 | 3.3 | 143.5%
5 | 13.38 | 3.46 | 150.4% |  | Total(V) | 121.75 | 13.5278
6 | 13.74 | 2.85 | 123.9%
7 | 13.42 | 2.2 | 95.65%
8 | 13.53 | 3.41 | 148.3%
9 | 13.58 | 2.73 | 118.7%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2021.12.12 | 2022.01.15 | 2.3 | 4 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.88 | 1.74 | 75.65% |  | Max. | 12.9 | 1.82 | 79.13%
2 | 12.89 | 1.79 | 77.83% |  | Min | 12.87 | 1.74 | 75.65%
3 | 12.87 | 1.82 | 79.13%
4 | 12.9 | 1.77 | 76.96%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.77 | 12.885
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## MDF실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-05-21 | 한국콘텐츠진흥원 | MDF실 | BS | ESP | 200 | 2023.06.30 | 2023.07.10 | 2.3 | 4 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.09 | 90.87% |  | Max. | 13.3 | 2.09 | 90.87%
2 | 13.28 | 2.06 | 89.57% |  | Min | 13.22 | 1.98 | 86.09%
3 | 13.3 | 1.98 | 86.09%
4 | 13.22 | 2.02 | 87.83%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 26.57 | 13.285
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0% |  | 31 | 120 | 25.83%

## Sheet1
1.UPS2호
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 2.17 | 21 | 13.31 | 2.1 | 41 | 13.08 | 2.18 | 61 | 13.22 | 2.41
2 | 13.17 | 2.21 | 22 | 13.22 | 2.13 | 42 | 13.11 | 2.15 | 62 | 13.12 | 2.24
3 | 13.15 | 2.1 | 23 | 13.17 | 2.14 | 43 | 13.11 | 2.44 | 63 | 13.11 | 2.24
4 | 13.1 | 2.1 | 24 | 13.04 | 2.13 | 44 | 13.19 | 2.17 | 64 | 13.13 | 2.19
5 | 13.32 | 2.1 | 25 | 13.32 | 2.09 | 45 | 13.14 | 2.19 | 65 | 13.15 | 2.2
6 | 13.16 | 2.09 | 26 | 13.22 | 2.09 | 46 | 13.19 | 2.22 | 66 | 13.3 | 2.13
7 | 13.31 | 2.11 | 27 | 13.09 | 2.09 | 47 | 13.35 | 2.16 | 67 | 13.23 | 2.11
8 | 13.3 | 2.13 | 28 | 13.14 | 2.09 | 48 | 13.15 | 2.11 | 68 | 13.33 | 2.1
9 | 13.13 | 2.1 | 29 | 13.2 | 2.09 | 49 | 13.24 | 2.11 | 69 | 13.16 | 2.18
10 | 13.24 | 2.13 | 30 | 13.28 | 2.09 | 50 | 13.12 | 2.12 | 70 | 13.23 | 2.06
11 | 13.15 | 2.06 | 31 | 13.33 | 2.23 | 51 | 13.22 | 2.22 | 71 | 13.3 | 2.15
12 | 13.2 | 2.13 | 32 | 13.37 | 2.16 | 52 | 13.17 | 2.17 | 72 | 13.17 | 2.09
13 | 13.19 | 2.1 | 33 | 13.29 | 2.22 | 53 | 13.05 | 2.1 | 73 | 13.3 | 2.06
14 | 13.2 | 2.12 | 34 | 13.04 | 2.17 | 54 | 13.3 | 2.16 | 74 | 13.21 | 2.06
15 | 13.17 | 2.1 | 35 | 13.26 | 2.24 | 55 | 13.25 | 2.18 | 75 | 13.07 | 2.12
16 | 13.1 | 2.13 | 36 | 13.07 | 2.16 | 56 | 13.08 | 2.21 | 76 | 13.26 | 2.12
17 | 13.1 | 2.13 | 37 | 13.14 | 2.18 | 57 | 13.22 | 2.2 | 77 | 13.26 | 2.09
18 | 13.09 | 2.13 | 38 | 13.04 | 2.1 | 58 | 13.13 | 2.18 | 78 | 13.14 | 2.09
19 | 13.08 | 2.06 | 39 | 13.25 | 2.09 | 59 | 13.09 | 2.18 | 79 | 13.02 | 2.06
20 | 13.19 | 2.06 | 40 | 13.18 | 2.13 | 60 | 13.17 | 2.16 | 80 | 13.26 | 2.12
2.MDF실
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.22
2 | 13.29 | 2.25
3 | 13.28 | 2.13
4 | 13.26 | 2.2