## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-20 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS2호 | BS | ESP | 200 | 2025.02.03 2025.02.05 2025.02.07 | 2025.04.01 | 2.3 | 80 | 24 | 24 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 2.251 | 97.87% |  | Max. | 13.43 | 2.483 | 108%
2 | 13.25 | 2.244 | 97.57% |  | Min | 13.05 | 2.045 | 88.91%
3 | 13.12 | 2.269 | 98.65%
4 | 13.31 | 2.483 | 108%
5 | 13.12 | 2.251 | 97.87% |  | Total(V) | 527.16 | 13.179
6 | 13.15 | 2.169 | 94.3%
7 | 13.12 | 2.238 | 97.3%
8 | 13.15 | 2.212 | 96.17%
9 | 13.1 | 2.293 | 99.7%
10 | 13.1 | 2.202 | 95.74%
11 | 13.12 | 2.052 | 89.22%
12 | 13.2 | 2.045 | 88.91%
13 | 13.11 | 2.22 | 96.52%
14 | 13.11 | 2.162 | 94%
15 | 13.13 | 2.226 | 96.78%
16 | 13.25 | 2.143 | 93.17%
17 | 13.23 | 2.207 | 95.96%
18 | 13.15 | 2.154 | 93.65%
19 | 13.13 | 2.208 | 96%
20 | 13.25 | 2.152 | 93.57%
21 | 13.1 | 2.227 | 96.83%
22 | 13.11 | 2.132 | 92.7%
23 | 13.34 | 2.196 | 95.48%
24 | 13.14 | 2.166 | 94.17%
25 | 13.31 | 2.202 | 95.74%
26 | 13.43 | 2.184 | 94.96%
27 | 13.16 | 2.218 | 96.43%
28 | 13.27 | 2.155 | 93.7%
29 | 13.16 | 2.175 | 94.57%
30 | 13.31 | 2.139 | 93%
31 | 13.18 | 2.154 | 93.65%
32 | 13.13 | 2.121 | 92.22%
33 | 13.15 | 2.126 | 92.43%
34 | 13.12 | 2.149 | 93.43%
35 | 13.2 | 2.159 | 93.87%
36 | 13.17 | 2.138 | 92.96%
37 | 13.11 | 2.131 | 92.65%
38 | 13.11 | 2.137 | 92.91%
39 | 13.21 | 2.242 | 97.48%
40 | 13.13 | 2.158 | 93.83%
41 | 13.29 | 2.29 | 99.57%
42 | 13.27 | 2.32 | 100.9%
43 | 13.22 | 2.239 | 97.35%
44 | 13.37 | 2.298 | 99.91%
45 | 13.11 | 2.446 | 106.3% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.17 | 2.307 | 100.3% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.26 | 2.173 | 94.48%
48 | 13.13 | 2.252 | 97.91%
49 | 13.1 | 2.214 | 96.26%
50 | 13.11 | 2.253 | 97.96%
51 | 13.15 | 2.159 | 93.87%
52 | 13.07 | 2.187 | 95.09%
53 | 13.09 | 2.136 | 92.87%
54 | 13.13 | 2.201 | 95.7%
55 | 13.21 | 2.169 | 94.3%
56 | 13.05 | 2.201 | 95.7%
57 | 13.17 | 2.143 | 93.17%
58 | 13.14 | 2.211 | 96.13%
59 | 13.13 | 2.152 | 93.57%
60 | 13.21 | 2.234 | 97.13%
61 | 13.16 | 2.191 | 95.26%
62 | 13.33 | 2.155 | 93.7%
63 | 13.08 | 2.136 | 92.87%
64 | 13.12 | 2.128 | 92.52%
65 | 13.34 | 2.2 | 95.65%
66 | 13.27 | 2.159 | 93.87%
67 | 13.24 | 2.158 | 93.83%
68 | 13.17 | 2.15 | 93.48%
69 | 13.19 | 2.13 | 92.61%
70 | 13.28 | 2.152 | 93.57%
71 | 13.22 | 2.178 | 94.7%
72 | 13.22 | 2.244 | 97.57%
73 | 13.07 | 2.147 | 93.35%
74 | 13.08 | 2.249 | 97.78%
75 | 13.18 | 2.186 | 95.04%
76 | 13.07 | 2.138 | 92.96%
77 | 13.41 | 2.197 | 95.52%
78 | 13.19 | 2.224 | 96.7%
79 | 13.25 | 2.205 | 95.87%
80 | 13.13 | 2.25 | 97.83%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-20 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 200 | 2023.06.07 | 2023.07.01 | 2.3 | 80 | 24 | 24 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 2.201 | 95.7% |  | Max. | 13.23 | 2.462 | 107%
2 | 13.18 | 2.314 | 100.6% |  | Min | 13.01 | 2.151 | 93.52%
3 | 13.14 | 2.308 | 100.3%
4 | 13.15 | 2.213 | 96.22%
5 | 13.19 | 2.151 | 93.52% |  | Total(V) | 527.35 | 13.1837
6 | 13.15 | 2.209 | 96.04%
7 | 13.18 | 2.242 | 97.48%
8 | 13.17 | 2.22 | 96.52%
9 | 13.16 | 2.199 | 95.61%
10 | 13.17 | 2.263 | 98.39%
11 | 13.17 | 2.215 | 96.3%
12 | 13.2 | 2.232 | 97.04%
13 | 13.17 | 2.259 | 98.22%
14 | 13.19 | 2.255 | 98.04%
15 | 13.17 | 2.22 | 96.52%
16 | 13.21 | 2.298 | 99.91%
17 | 13.21 | 2.329 | 101.3%
18 | 13.17 | 2.363 | 102.7%
19 | 13.17 | 2.306 | 100.3%
20 | 13.17 | 2.199 | 95.61%
21 | 13.22 | 2.27 | 98.7%
22 | 13.21 | 2.248 | 97.74%
23 | 13.21 | 2.316 | 100.7%
24 | 13.19 | 2.215 | 96.3%
25 | 13.23 | 2.322 | 101%
26 | 13.18 | 2.256 | 98.09%
27 | 13.18 | 2.462 | 107%
28 | 13.19 | 2.251 | 97.87%
29 | 13.12 | 2.164 | 94.09%
30 | 13.21 | 2.284 | 99.3%
31 | 13.18 | 2.257 | 98.13%
32 | 13.18 | 2.246 | 97.65%
33 | 13.18 | 2.268 | 98.61%
34 | 13.11 | 2.194 | 95.39%
35 | 13.19 | 2.169 | 94.3%
36 | 13.21 | 2.21 | 96.09%
37 | 13.21 | 2.361 | 102.7%
38 | 13.22 | 2.202 | 95.74%
39 | 13.22 | 2.22 | 96.52%
40 | 13.22 | 2.231 | 97%
41 | 13.16 | 2.25 | 97.83%
42 | 13.16 | 2.235 | 97.17%
43 | 13.2 | 2.274 | 98.87%
44 | 13.01 | 2.266 | 98.52%
45 | 13.17 | 2.207 | 95.96% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.17 | 2.258 | 98.17% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.18 | 2.198 | 95.57%
48 | 13.19 | 2.242 | 97.48%
49 | 13.18 | 2.257 | 98.13%
50 | 13.17 | 2.257 | 98.13%
51 | 13.2 | 2.229 | 96.91%
52 | 13.17 | 2.251 | 97.87%
53 | 13.17 | 2.188 | 95.13%
54 | 13.23 | 2.255 | 98.04%
55 | 13.22 | 2.194 | 95.39%
56 | 13.11 | 2.291 | 99.61%
57 | 13.17 | 2.335 | 101.5%
58 | 13.21 | 2.325 | 101.1%
59 | 13.21 | 2.339 | 101.7%
60 | 13.23 | 2.285 | 99.35%
61 | 13.18 | 2.252 | 97.91%
62 | 13.21 | 2.337 | 101.6%
63 | 13.21 | 2.274 | 98.87%
64 | 13.2 | 2.371 | 103.1%
65 | 13.2 | 2.245 | 97.61%
66 | 13.22 | 2.196 | 95.48%
67 | 13.21 | 2.27 | 98.7%
68 | 13.21 | 2.224 | 96.7%
69 | 13.2 | 2.308 | 100.3%
70 | 13.16 | 2.172 | 94.43%
71 | 13.21 | 2.246 | 97.65%
72 | 13.2 | 2.24 | 97.39%
73 | 13.19 | 2.185 | 95%
74 | 13.22 | 2.193 | 95.35%
75 | 13.19 | 2.307 | 100.3%
76 | 13.23 | 2.458 | 106.9%
77 | 13.2 | 2.218 | 96.43%
78 | 13.12 | 2.253 | 97.96%
79 | 13.09 | 2.208 | 96%
80 | 13.21 | 2.239 | 97.35%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-20 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 150 | 2023.06.07 | 2023.07.01 | 2.5 | 80 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.29 | 2.583 | 103.3% |  | Max. | 13.48 | 2.674 | 107%
2 | 13.38 | 2.599 | 104% |  | Min | 13.12 | 2.458 | 98.32%
3 | 13.29 | 2.569 | 102.8%
4 | 13.47 | 2.556 | 102.2%
5 | 13.27 | 2.586 | 103.4% |  | Total(V) | 400.47 | 13.349
6 | 13.3 | 2.669 | 106.8%
7 | 13.36 | 2.604 | 104.2%
8 | 13.18 | 2.536 | 101.4%
9 | 13.44 | 2.638 | 105.5%
10 | 13.37 | 2.51 | 100.4%
11 | 13.4 | 2.499 | 99.96%
12 | 13.12 | 2.572 | 102.9%
13 | 13.36 | 2.514 | 100.6%
14 | 13.39 | 2.545 | 101.8%
15 | 13.4 | 2.557 | 102.3%
16 | 13.44 | 2.474 | 98.96%
17 | 13.39 | 2.674 | 107%
18 | 13.29 | 2.47 | 98.8%
19 | 13.31 | 2.54 | 101.6%
20 | 13.48 | 2.551 | 102%
21 | 13.19 | 2.608 | 104.3%
22 | 13.21 | 2.538 | 101.5%
23 | 13.4 | 2.533 | 101.3%
24 | 13.41 | 2.486 | 99.44%
25 | 13.42 | 2.581 | 103.2%
26 | 13.4 | 2.458 | 98.32%
27 | 13.36 | 2.49 | 99.6%
28 | 13.34 | 2.482 | 99.28%
29 | 13.4 | 2.578 | 103.1%
30 | 13.41 | 2.508 | 100.3%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-20 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | BS | ESP | 200 | 2024.10.06 | 2024.11.01 | 2.3 | 9 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 2.378 | 103.4% |  | Max. | 13.37 | 2.378 | 103.4%
2 | 13.19 | 2.313 | 100.6% |  | Min | 13.19 | 2.14 | 93.04%
3 | 13.21 | 2.301 | 100%
4 | 13.19 | 2.235 | 97.17%
5 | 13.32 | 2.196 | 95.48% |  | Total(V) | 119.68 | 13.2978
6 | 13.35 | 2.14 | 93.04%
7 | 13.32 | 2.172 | 94.43%
8 | 13.36 | 2.185 | 95%
9 | 13.37 | 2.201 | 95.7%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-05-20 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2021.12.12 | 2021.12.20 | 2.3 | 4 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.88 | 1.782 | 77.48% |  | Max. | 12.9 | 1.846 | 80.26%
2 | 12.89 | 1.795 | 78.04% |  | Min | 12.87 | 1.779 | 77.35%
3 | 12.87 | 1.846 | 80.26%
4 | 12.9 | 1.779 | 77.35%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.77 | 12.885
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%