## UPS2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-22 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS2호 | BS | ESP | 200 | 2025.02.03 2025.02.05 2025.02.07 | 2025.04.01 | 2.3 | 80 | 24 | 24 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 2.27 | 98.7% |  | Max. | 13.25 | 2.37 | 103%
2 | 13.1 | 2.33 | 101.3% |  | Min | 13.1 | 2.04 | 88.7%
3 | 13.16 | 2.25 | 97.83%
4 | 13.2 | 2.37 | 103%
5 | 13.17 | 2.16 | 93.91% |  | Total(V) | 527.15 | 13.1787
6 | 13.19 | 2.27 | 98.7%
7 | 13.16 | 2.18 | 94.78%
8 | 13.17 | 2.31 | 100.4%
9 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
10 | 13.15 | 2.29 | 99.57%
11 | 13.14 | 2.12 | 92.17%
12 | 13.18 | 2.25 | 97.83%
13 | 13.18 | 2.18 | 94.78%
14 | 13.17 | 2.24 | 97.39%
15 | 13.18 | 2.14 | 93.04%
16 | 13.18 | 2.19 | 95.22%
17 | 13.17 | 2.16 | 93.91%
18 | 13.17 | 2.24 | 97.39%
19 | 13.17 | 2.19 | 95.22%
20 | 13.17 | 2.22 | 96.52%
21 | 13.22 | 2.17 | 94.35%
22 | 13.18 | 2.14 | 93.04%
23 | 13.17 | 2.12 | 92.17%
24 | 13.18 | 2.11 | 91.74%
25 | 13.16 | 2.15 | 93.48%
26 | 13.15 | 2.13 | 92.61%
27 | 13.17 | 2.12 | 92.17%
28 | 13.2 | 2.11 | 91.74%
29 | 13.21 | 2.12 | 92.17%
30 | 13.16 | 2.11 | 91.74%
31 | 13.25 | 2.17 | 94.35%
32 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
33 | 13.2 | 2.1 | 91.3%
34 | 13.22 | 2.12 | 92.17%
35 | 13.24 | 2.15 | 93.48%
36 | 13.2 | 2.1 | 91.3%
37 | 13.19 | 2.13 | 92.61%
38 | 13.15 | 2.12 | 92.17%
39 | 13.17 | 2.12 | 92.17%
40 | 13.17 | 2.11 | 91.74%
41 | 13.16 | 2.23 | 96.96%
42 | 13.17 | 2.25 | 97.83%
43 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
44 | 13.17 | 2.1 | 91.3%
45 | 13.15 | 2.27 | 98.7% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.18 | 2.19 | 95.22% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
48 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
49 | 13.13 | 2.29 | 99.57%
50 | 13.14 | 2.27 | 98.7%
51 | 13.16 | 2.24 | 97.39%
52 | 13.16 | 2.15 | 93.48%
53 | 13.18 | 2.24 | 97.39%
54 | 13.15 | 2.04 | 88.7%
55 | 13.17 | 2.21 | 96.09%
56 | 13.18 | 2.12 | 92.17%
57 | 13.2 | 2.27 | 98.7%
58 | 13.15 | 2.17 | 94.35%
59 | 13.19 | 2.2 | 95.65%
60 | 13.17 | 2.17 | 94.35%
61 | 13.18 | 2.08 | 90.43%
62 | 13.14 | 2.06 | 89.57%
63 | 13.18 | 2.12 | 92.17%
64 | 13.13 | 2.1 | 91.3%
65 | 13.2 | 2.1 | 91.3%
66 | 13.24 | 2.13 | 92.61%
67 | 13.21 | 2.13 | 92.61%
68 | 13.17 | 2.09 | 90.87%
69 | 13.18 | 2.11 | 91.74%
70 | 13.18 | 2.1 | 91.3%
71 | 13.17 | 2.16 | 93.91%
72 | 13.18 | 2.1 | 91.3%
73 | 13.18 | 2.11 | 91.74%
74 | 13.22 | 2.11 | 91.74%
75 | 13.22 | 2.1 | 91.3%
76 | 13.21 | 2.14 | 93.04%
77 | 13.2 | 2.12 | 92.17%
78 | 13.2 | 2.12 | 92.17%
79 | 13.15 | 2.11 | 91.74%
80 | 13.24 | 2.25 | 97.83%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-22 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 200 | 2023.06.07 | 2023.07.01 | 2.3 | 80 | 24 | 24 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 2.31 | 100.4% |  | Max. | 13.25 | 3.54 | 153.9%
2 | 13.14 | 2.21 | 96.09% |  | Min | 12.85 | 2.15 | 93.48%
3 | 13.19 | 2.29 | 99.57%
4 | 12.85 | 3.54 | 153.9%
5 | 13.17 | 2.21 | 96.09% |  | Total(V) | 527.36 | 13.184
6 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
7 | 13.18 | 2.2 | 95.65%
8 | 13.2 | 2.23 | 96.96%
9 | 13.2 | 2.23 | 96.96%
10 | 13.16 | 2.22 | 96.52%
11 | 13.2 | 2.44 | 106.1%
12 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
13 | 13.19 | 2.29 | 99.57%
14 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
15 | 13.24 | 2.27 | 98.7%
16 | 13.11 | 2.33 | 101.3%
17 | 13.17 | 2.77 | 120.4%
18 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
19 | 13.22 | 2.34 | 101.7%
20 | 13.24 | 2.31 | 100.4%
21 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
22 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
23 | 13.22 | 2.31 | 100.4%
24 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
25 | 13.23 | 2.29 | 99.57%
26 | 13.24 | 2.25 | 97.83%
27 | 13.22 | 2.22 | 96.52%
28 | 13.23 | 2.21 | 96.09%
29 | 13.23 | 2.27 | 98.7%
30 | 13.18 | 2.18 | 94.78%
31 | 13.21 | 2.23 | 96.96%
32 | 13.2 | 2.2 | 95.65%
33 | 13.14 | 2.15 | 93.48%
34 | 13.23 | 2.17 | 94.35%
35 | 13.21 | 2.25 | 97.83%
36 | 13.22 | 2.27 | 98.7%
37 | 13.19 | 2.17 | 94.35%
38 | 13.08 | 2.21 | 96.09%
39 | 13.09 | 2.18 | 94.78%
40 | 13.22 | 2.23 | 96.96%
41 | 13.17 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.16 | 2.27 | 98.7%
43 | 13.11 | 2.23 | 96.96%
44 | 13.16 | 2.22 | 96.52%
45 | 13.17 | 2.16 | 93.91% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.15 | 2.24 | 97.39% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.17 | 2.23 | 96.96%
48 | 13.17 | 2.19 | 95.22%
49 | 13.16 | 2.16 | 93.91%
50 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
51 | 13.16 | 2.25 | 97.83%
52 | 13.2 | 2.22 | 96.52%
53 | 13.16 | 2.24 | 97.39%
54 | 13.21 | 2.22 | 96.52%
55 | 13.16 | 2.22 | 96.52%
56 | 13.2 | 2.29 | 99.57%
57 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
58 | 13.14 | 2.38 | 103.5%
59 | 13.18 | 2.35 | 102.2%
60 | 13.18 | 2.25 | 97.83%
61 | 13.23 | 2.33 | 101.3%
62 | 13.22 | 2.27 | 98.7%
63 | 13.22 | 2.41 | 104.8%
64 | 13.18 | 2.31 | 100.4%
65 | 13.23 | 2.39 | 103.9%
66 | 13.21 | 2.31 | 100.4%
67 | 13.23 | 2.24 | 97.39%
68 | 13.23 | 2.27 | 98.7%
69 | 13.11 | 2.17 | 94.35%
70 | 13.22 | 2.25 | 97.83%
71 | 13.2 | 2.19 | 95.22%
72 | 13.2 | 2.22 | 96.52%
73 | 13.2 | 2.19 | 95.22%
74 | 13.09 | 2.18 | 94.78%
75 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
76 | 13.22 | 2.2 | 95.65%
77 | 13.2 | 2.29 | 99.57%
78 | 13.21 | 2.17 | 94.35%
79 | 13.2 | 2.23 | 96.96%
80 | 13.2 | 2.22 | 96.52%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## UPS50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-22 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 150 | 2023.06.07 | 2023.07.01 | 2.5 | 80 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 2.65 | 106% |  | Max. | 13.41 | 2.69 | 107.6%
2 | 13.37 | 2.66 | 106.4% |  | Min | 13.31 | 2.47 | 98.8%
3 | 13.37 | 2.61 | 104.4%
4 | 13.35 | 2.59 | 103.6%
5 | 13.34 | 2.63 | 105.2% |  | Total(V) | 401.05 | 13.3683
6 | 13.38 | 2.69 | 107.6%
7 | 13.39 | 2.64 | 105.6%
8 | 13.38 | 2.61 | 104.4%
9 | 13.36 | 2.65 | 106%
10 | 13.35 | 2.52 | 100.8%
11 | 13.35 | 2.52 | 100.8%
12 | 13.37 | 2.58 | 103.2%
13 | 13.36 | 2.54 | 101.6%
14 | 13.39 | 2.6 | 104%
15 | 13.38 | 2.54 | 101.6%
16 | 13.36 | 2.47 | 98.8%
17 | 13.38 | 2.64 | 105.6%
18 | 13.31 | 2.52 | 100.8%
19 | 13.35 | 2.62 | 104.8%
20 | 13.37 | 2.54 | 101.6%
21 | 13.39 | 2.58 | 103.2%
22 | 13.38 | 2.58 | 103.2%
23 | 13.34 | 2.59 | 103.6%
24 | 13.4 | 2.52 | 100.8%
25 | 13.41 | 2.65 | 106%
26 | 13.38 | 2.49 | 99.6%
27 | 13.34 | 2.5 | 100%
28 | 13.37 | 2.5 | 100%
29 | 13.37 | 2.61 | 104.4%
30 | 13.39 | 2.54 | 101.6%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-22 | 한국콘텐츠진흥원 | 정류기 | BS | ESP | 200 | 2024.10.06 | 2024.11.01 | 2.3 | 9 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.35 | 102.2% |  | Max. | 13.3 | 2.35 | 102.2%
2 | 13.17 | 2.34 | 101.7% |  | Min | 13.1 | 2.23 | 96.96%
3 | 13.24 | 2.24 | 97.39%
4 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
5 | 13.1 | 2.25 | 97.83% |  | Total(V) | 119.09 | 13.2322
6 | 13.26 | 2.23 | 96.96%
7 | 13.26 | 2.25 | 97.83%
8 | 13.26 | 2.24 | 97.39%
9 | 13.25 | 2.24 | 97.39%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-22 | 한국콘텐츠진흥원 | 비상발전기 | BS | ESP | 200 | 2021.12.12 | 2021.12.20 | 2.3 | 4 | 25 | 26 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.89 | 1.83 | 79.57% |  | Max. | 12.93 | 1.88 | 81.74%
2 | 12.9 | 1.86 | 80.87% |  | Min | 12.86 | 1.83 | 79.57%
3 | 12.93 | 1.84 | 80%
4 | 12.86 | 1.88 | 81.74%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.79 | 12.895
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0%
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%