## UPS1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-07-24 | 한국콘텐츠진흥원 | UPS1호 | BS | ESP | 200 | 2023.06.07 | 2023.07.01 | 2.3 | 80 | 24 | 24 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.23 | 96.96% |  | Max. | 13.28 | 7.14 | 310.4%
2 | 13.19 | 2.31 | 100.4% |  | Min | 12.74 | 2.2 | 95.65%
3 | 13.13 | 2.29 | 99.57%
4 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
5 | 13.2 | 2.25 | 97.83% |  | Total(V) | 527.39 | 13.1848
6 | 13.14 | 2.24 | 97.39%
7 | 13.19 | 2.27 | 98.7%
8 | 13.18 | 2.25 | 97.83%
9 | 13.15 | 2.22 | 96.52%
10 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
11 | 13.16 | 2.23 | 96.96%
12 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
13 | 13.17 | 2.29 | 99.57%
14 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
15 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
16 | 13.18 | 2.27 | 98.7%
17 | 13.17 | 2.25 | 97.83%
18 | 13.15 | 2.25 | 97.83%
19 | 13.16 | 2.24 | 97.39%
20 | 13.16 | 2.25 | 97.83%
21 | 13.22 | 2.29 | 99.57%
22 | 13.21 | 2.29 | 99.57%
23 | 13.21 | 2.27 | 98.7%
24 | 13.17 | 2.25 | 97.83%
25 | 13.24 | 2.27 | 98.7%
26 | 13.22 | 2.27 | 98.7%
27 | 13.22 | 2.27 | 98.7%
28 | 13.23 | 2.23 | 96.96%
29 | 13.12 | 2.24 | 97.39%
30 | 13.24 | 2.25 | 97.83%
31 | 13.21 | 2.24 | 97.39%
32 | 13.21 | 2.31 | 100.4%
33 | 13.2 | 2.25 | 97.83%
34 | 13.07 | 2.25 | 97.83%
35 | 13.19 | 2.21 | 96.09%
36 | 13.19 | 2.25 | 97.83%
37 | 13.22 | 2.37 | 103%
38 | 13.21 | 2.23 | 96.96%
39 | 13.22 | 2.29 | 99.57%
40 | 13.21 | 2.24 | 97.39%
41 | 13.16 | 2.29 | 99.57%
42 | 13.15 | 2.24 | 97.39%
43 | 13.21 | 2.36 | 102.6%
44 | 12.74 | 7.14 | 310.4%
45 | 13.19 | 2.27 | 98.7% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.17 | 2.29 | 99.57% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.15 | 2.24 | 97.39%
48 | 13.2 | 2.27 | 98.7%
49 | 13.23 | 2.27 | 98.7%
50 | 13.17 | 2.27 | 98.7%
51 | 13.21 | 2.29 | 99.57%
52 | 13.17 | 2.25 | 97.83%
53 | 13.2 | 2.22 | 96.52%
54 | 13.27 | 2.24 | 97.39%
55 | 13.26 | 2.21 | 96.09%
56 | 13.09 | 2.27 | 98.7%
57 | 13.19 | 2.31 | 100.4%
58 | 13.24 | 2.27 | 98.7%
59 | 13.26 | 2.27 | 98.7%
60 | 13.28 | 2.25 | 97.83%
61 | 13.19 | 2.24 | 97.39%
62 | 13.24 | 2.33 | 101.3%
63 | 13.24 | 2.33 | 101.3%
64 | 13.23 | 2.29 | 99.57%
65 | 13.22 | 2.31 | 100.4%
66 | 13.24 | 2.34 | 101.7%
67 | 13.23 | 2.27 | 98.7%
68 | 13.24 | 2.29 | 99.57%
69 | 13.22 | 2.29 | 99.57%
70 | 13.15 | 2.23 | 96.96%
71 | 13.21 | 2.25 | 97.83%
72 | 13.19 | 2.25 | 97.83%
73 | 13.11 | 2.22 | 96.52%
74 | 13.21 | 2.2 | 95.65%
75 | 13.19 | 2.34 | 101.7%
76 | 13.21 | 2.33 | 101.3%
77 | 13.16 | 2.22 | 96.52%
78 | 13.06 | 2.27 | 98.7%
79 | 13.07 | 2.25 | 97.83%
80 | 13.21 | 2.24 | 97.39%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1
1.UPS1호
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.14 | 2.31 | 21 | 13.18 | 2.27 | 41 | 13.17 | 2.18 | 61 | 13.23 | 2.33
2 | 13.14 | 2.21 | 22 | 13.22 | 2.42 | 42 | 13.16 | 2.27 | 62 | 13.22 | 2.27
3 | 13.19 | 2.29 | 23 | 13.22 | 2.31 | 43 | 13.11 | 2.23 | 63 | 13.22 | 2.41
4 | 12.85 | 3.54 | 24 | 13.22 | 2.39 | 44 | 13.16 | 2.22 | 64 | 13.18 | 2.31
5 | 13.17 | 2.21 | 25 | 13.23 | 2.29 | 45 | 13.17 | 2.16 | 65 | 13.23 | 2.39
6 | 13.17 | 2.27 | 26 | 13.24 | 2.25 | 46 | 13.15 | 2.24 | 66 | 13.21 | 2.31
7 | 13.18 | 2.2 | 27 | 13.22 | 2.22 | 47 | 13.17 | 2.23 | 67 | 13.23 | 2.24
8 | 13.2 | 2.23 | 28 | 13.23 | 2.21 | 48 | 13.17 | 2.19 | 68 | 13.23 | 2.27
9 | 13.2 | 2.23 | 29 | 13.23 | 2.27 | 49 | 13.16 | 2.16 | 69 | 13.11 | 2.17
10 | 13.16 | 2.22 | 30 | 13.18 | 2.18 | 50 | 13.18 | 2.27 | 70 | 13.22 | 2.25
11 | 13.2 | 2.44 | 31 | 13.21 | 2.23 | 51 | 13.16 | 2.25 | 71 | 13.2 | 2.19
12 | 13.18 | 2.29 | 32 | 13.2 | 2.2 | 52 | 13.2 | 2.22 | 72 | 13.2 | 2.22
13 | 13.19 | 2.29 | 33 | 13.14 | 2.15 | 53 | 13.16 | 2.24 | 73 | 13.2 | 2.19
14 | 13.25 | 2.25 | 34 | 13.23 | 2.17 | 54 | 13.21 | 2.22 | 74 | 13.09 | 2.18
15 | 13.24 | 2.27 | 35 | 13.21 | 2.25 | 55 | 13.16 | 2.22 | 75 | 13.17 | 2.27
16 | 13.11 | 2.33 | 36 | 13.22 | 2.27 | 56 | 13.2 | 2.29 | 76 | 13.22 | 2.2
17 | 13.17 | 2.77 | 37 | 13.19 | 2.17 | 57 | 13.2 | 2.4 | 77 | 13.2 | 2.29
18 | 13.2 | 2.39 | 38 | 13.08 | 2.21 | 58 | 13.14 | 2.38 | 78 | 13.21 | 2.17
19 | 13.22 | 2.34 | 39 | 13.09 | 2.18 | 59 | 13.18 | 2.35 | 79 | 13.2 | 2.23
20 | 13.24 | 2.31 | 40 | 13.22 | 2.23 | 60 | 13.18 | 2.25 | 80 | 13.2 | 2.22
2.UPS2호
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.13 | 2.27 | 21 | 13.22 | 2.17 | 41 | 13.16 | 2.23 | 61 | 13.18 | 2.08
2 | 13.1 | 2.33 | 22 | 13.18 | 2.14 | 42 | 13.17 | 2.25 | 62 | 13.14 | 2.06
3 | 13.16 | 2.25 | 23 | 13.17 | 2.12 | 43 | 13.18 | 2.29 | 63 | 13.18 | 2.12
4 | 13.2 | 2.37 | 24 | 13.18 | 2.11 | 44 | 13.17 | 2.1 | 64 | 13.13 | 2.1
5 | 13.17 | 2.16 | 25 | 13.16 | 2.15 | 45 | 13.15 | 2.27 | 65 | 13.2 | 2.1
6 | 13.19 | 2.27 | 26 | 13.15 | 2.13 | 46 | 13.18 | 2.19 | 66 | 13.24 | 2.13
7 | 13.16 | 2.18 | 27 | 13.17 | 2.12 | 47 | 13.18 | 2.27 | 67 | 13.21 | 2.13
8 | 13.17 | 2.31 | 28 | 13.2 | 2.11 | 48 | 13.17 | 2.27 | 68 | 13.17 | 2.09
9 | 13.17 | 2.27 | 29 | 13.21 | 2.12 | 49 | 13.13 | 2.29 | 69 | 13.18 | 2.11
10 | 13.15 | 2.29 | 30 | 13.16 | 2.11 | 50 | 13.14 | 2.27 | 70 | 13.18 | 2.1
11 | 13.14 | 2.12 | 31 | 13.25 | 2.17 | 51 | 13.16 | 2.24 | 71 | 13.17 | 2.16
12 | 13.18 | 2.25 | 32 | 13.25 | 2.25 | 52 | 13.16 | 2.15 | 72 | 13.18 | 2.1
13 | 13.18 | 2.18 | 33 | 13.2 | 2.1 | 53 | 13.18 | 2.24 | 73 | 13.18 | 2.11
14 | 13.17 | 2.24 | 34 | 13.22 | 2.12 | 54 | 13.15 | 2.04 | 74 | 13.22 | 2.11
15 | 13.18 | 2.14 | 35 | 13.24 | 2.15 | 55 | 13.17 | 2.21 | 75 | 13.22 | 2.1
16 | 13.18 | 2.19 | 36 | 13.2 | 2.1 | 56 | 13.18 | 2.12 | 76 | 13.21 | 2.14
17 | 13.17 | 2.16 | 37 | 13.19 | 2.13 | 57 | 13.2 | 2.27 | 77 | 13.2 | 2.12
18 | 13.17 | 2.24 | 38 | 13.15 | 2.12 | 58 | 13.15 | 2.17 | 78 | 13.2 | 2.12
19 | 13.17 | 2.19 | 39 | 13.17 | 2.12 | 59 | 13.19 | 2.2 | 79 | 13.15 | 2.11
20 | 13.17 | 2.22 | 40 | 13.17 | 2.11 | 60 | 13.17 | 2.17 | 80 | 13.24 | 2.25
3.UPS 50KVA | [5 empty] | 4.비상발전기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  |  |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.37 | 2.65 |  |  |  | 1 | 12.89 | 1.83
2 | 13.37 | 2.66 |  |  |  | 2 | 12.9 | 1.86
3 | 13.37 | 2.61 |  |  |  | 3 | 12.93 | 1.84
4 | 13.35 | 2.59 |  |  |  | 4 | 12.86 | 1.88
5 | 13.34 | 2.63
6 | 13.38 | 2.69
7 | 13.39 | 2.64
8 | 13.38 | 2.61
9 | 13.36 | 2.65
10 | 13.35 | 2.52
11 | 13.35 | 2.52
12 | 13.37 | 2.58
13 | 13.36 | 2.54
14 | 13.39 | 2.6
15 | 13.38 | 2.54
16 | 13.36 | 2.47
17 | 13.38 | 2.64
18 | 13.31 | 2.52
19 | 13.35 | 2.62
20 | 13.37 | 2.54
21 | 13.39 | 2.58
22 | 13.38 | 2.58
23 | 13.34 | 2.59
24 | 13.4 | 2.52
25 | 13.41 | 2.65
26 | 13.38 | 2.49
27 | 13.34 | 2.5
28 | 13.37 | 2.5
29 | 13.37 | 2.61
30 | 13.39 | 2.54