## Slide 1
한국석유관리원 ESH200 단자부 백화현상
1.형명 및 Lot : ESH200 2016.06.28 Lot
2.설치수량 : 30×2조 = 60Ea
3.현 상 : 60개 중 5개 (-)단자부 백화현상 발생
4.조치사항 : 단자부 결로로 인해 발생된 현상임을 설명, Brushing 조치 진행 함.
▶품질경영팀 통보 재 확인 진행 중