## 20240223 롯데마트점 사하점
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2024-02-23 |  | V1.03
DC 조작용 |  | ESH 100-12 |  | 수량: 9EA |  | Lot.no | 2017.10.19
Cell No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 28.05 |  |  | 60V | 13.03 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:13
2 | 300m | 66.8 |  |  | 60V | 12.96 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:13
3 | 300m | 120.7 |  |  | 60V | 12.89 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:13
4 | 3 | 1190 |  |  | 60V | 13.72 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:14
5 | 300m | 93.7 |  |  | 60V | 13.01 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:14
6 | 300m | 202.4 |  |  | 60V | 13.16 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:15
7 | 3 | 339 |  |  | 60V | 13.5 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:15
8 | 300m | 94.5 |  |  | 60V | 13.46 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:16
9 | 300m | 294.2 |  |  | 60V | 13.37 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:16
| MIN | 28.05 | 501% |  | MIN | 12.89 | [5 empty] | 참고치 내부저항 | 5
| MAX | 1190 | 2380% |  | MAX | 13.72
DC 조명용 |  | MSB 120-2 |  | 수량: 110EA |  | Lot.no | 2000.07.25
Cell No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 1.28 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
2 | 30m | 1.09 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
3 | 30m | 1.14 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
4 | 30m | 1.05 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
5 | 30m | 1.08 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
6 | 30m | 1.19 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
7 | 30m | 1.12 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:24
8 | 30m | 1.12 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
9 | 30m | 1.09 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
66 | 30m | 1.08 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
67 | 30m | 1.16 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
68 | 30m | 1.35 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
69 | 30m | 1.16 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
70 | 30m | 1.32 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:25
71 | 30m | 1.24 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
72 | 30m | 1.1 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
73 | 30m | 1.3 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
74 | 30m | 1.61 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
75 | 30m | 2.72 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
76 | 30m | 1.77 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
77 | 30m | 2.32 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
78 | 30m | 1.63 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:26
79 | 30m | 1.69 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:27
80 | 30m | 1.73 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:27
81 | 30m | 1.88 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:27
82 | 30m | 1.84 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:27
83 | 30m | 1.22 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:27
28 | 30m | 1.1 |  |  | 60V | 2.16 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
29 | 30m | 1.06 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
30 | 30m | 1.03 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
31 | 30m | 1.09 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
32 | 30m | 1.03 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
33 | 30m | 1.01 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
34 | 30m | 1.1 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:28
35 | 30m | 1.05 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:29
36 | 30m | 1.29 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:29
37 | 30m | 3.2 |  |  | 60V | 2.1 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:29
38 | 30m | 1.63 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:29
39 | 30m | 2.19 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:31
40 | 30m | 1.33 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:31
41 | 30m | 1.45 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:31
42 | 30m | 1.12 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
43 | 30m | 1.21 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
44 | 30m | 1.17 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
45 | 30m | 1.09 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
46 | 30m | 1.1 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
47 | 30m | 1.21 |  |  | 60V | 2.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:32
103 | 30m | 1.25 |  |  | 60V | 2.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
104 | 30m | 1.61 |  |  | 60V | 2.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
105 | 30m | 1.98 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
106 | 30m | 1.75 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
107 | 30m | 1.82 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
108 | 30m | 1.87 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
109 | 30m | 2.11 |  |  | 60V | 2.11 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
110 | 30m | 2.04 |  |  | 60V | 2.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:33
| MIN | 1.01 | 1010% |  | MIN | 2.1 | [5 empty] | 참고치 내부저항 | 0.5
| MAX | 3.2 | 3200% |  | MAX | 2.16
비상발전기 조작용 |  | GB60AL -12V |  | 수량: 2EA |  | Lot.no | 2017.08.17
Cell No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 7.06 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:39
2 | 30m | 6.82 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:39
비상발전기 시동용A |  | RP250 -12V |  | 수량: 2EA |  | Lot.no | 2022.11.09
Cell No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.33 |  |  | 60V | 13.13 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:46
2 | 30m | 2.28 |  |  | 60V | 13.14 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:46
A,B 병렬연결
비상발전기 시동용B |  | RP200 -12V |  | 수량: 2EA |  | Lot.no | 2023.06.09
Cell No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.66 |  |  | 60V | 13.15 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:46
2 | 30m | 2.64 |  |  | 60V | 13.12 |  |  |  | 2024-02-23 | 11:46