## DC전원용
형 명 | MSB120 | 제조일자 | 2000.07.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 1 | 2.15 | 1.76 | 28 | 0.57 | 308.8%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 2 | 2.17 | 0.96 | 28 | 0.57 | 168.4%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 3 | 2.17 | 1.42 | 28 | 0.57 | 249.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 4 | 2.16 | 1.13 | 28 | 0.57 | 198.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 5 | 2.17 | 1.06 | 28 | 0.57 | 186%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 6 | 2.17 | 1.43 | 28 | 0.57 | 250.9%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 7 | 2.17 | 1.2 | 28 | 0.57 | 210.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 8 | 2.17 | 1.04 | 28 | 0.57 | 182.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 9 | 2.17 | 1.12 | 28 | 0.57 | 196.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 10 | 2.17 | 1.12 | 28 | 0.57 | 196.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 11 | 2.15 | 1.79 | 28 | 0.57 | 314%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 12 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 13 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 14 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 15 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 16 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 17 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 18 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 19 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 20 | 2.14 | 2.77 | 28 | 0.57 | 486%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 21 | 2.14 | 2.66 | 28 | 0.57 | 466.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 22 | 2.14 | 2.06 | 28 | 0.57 | 361.4%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 23 | 2.14 | 2.4 | 28 | 0.57 | 421.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 24 | 2.15 | 1.73 | 28 | 0.57 | 303.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 25 | 2.14 | 2.72 | 28 | 0.57 | 477.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 26 | 2.14 | 2.77 | 28 | 0.57 | 486%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 27 | 2.14 | 2.47 | 28 | 0.57 | 433.3%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 28 | 2.13 | 4.15 | 28 | 0.57 | 728.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 29 | 2.13 | 3.05 | 28 | 0.57 | 535.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 30 | 2.11 | 4.78 | 28 | 0.57 | 838.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 31 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 32 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 33 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 34 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 35 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 36 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 37 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 38 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 39 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 40 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 41 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 42 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 43 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 44 | 2.15 | 1.79 | 28 | 0.57 | 314%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 45 | 2.16 | 1.3 | 28 | 0.57 | 228.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 46 | 2.16 | 1.27 | 28 | 0.57 | 222.8%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 47 | 2.17 | 1.14 | 28 | 0.57 | 200%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 48 | 2.17 | 1.12 | 28 | 0.57 | 196.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 49 | 2.17 | 1.09 | 28 | 0.57 | 191.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 50 | 2.17 | 1.13 | 28 | 0.57 | 198.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 51 | 2.16 | 1.04 | 28 | 0.57 | 182.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 52 | 2.17 | 1.29 | 28 | 0.57 | 226.3%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 53 | 2.16 | 1.26 | 28 | 0.57 | 221.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 54 | 2.17 | 1.32 | 28 | 0.57 | 231.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 55 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 56 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 57 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 58 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 59 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 60 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 61 | 2.14 | 2.76 | 28 | 0.57 | 484.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 62 | 2.14 | 3.33 | 28 | 0.57 | 584.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 63 | 2.15 | 2.43 | 28 | 0.57 | 426.3%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 64 | 2.15 | 1.58 | 28 | 0.57 | 277.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 65 | 2.03 | 28.88 | 28 | 0.57 | 5067%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 66 | 2.11 | 5.76 | 28 | 0.57 | 1011%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 67 | 2.13 | 3.64 | 28 | 0.57 | 638.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 68 | 2.14 | 2.43 | 28 | 0.57 | 426.3%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 69 | 2.13 | 2.74 | 28 | 0.57 | 480.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 70 | 2.13 | 2.6 | 28 | 0.57 | 456.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 71 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 72 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 73 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 74 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 75 | 2.15 | 2.09 | 28 | 0.57 | 366.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 76 | 2.16 | 1.5 | 28 | 0.57 | 263.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 77 | 2.16 | 1.84 | 28 | 0.57 | 322.8%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 78 | 2.15 | 1.59 | 28 | 0.57 | 278.9%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 79 | 2.15 | 1.06 | 28 | 0.57 | 186%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 80 | 2.15 | 1.84 | 28 | 0.57 | 322.8%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 81 | 2.15 | 2.77 | 28 | 0.57 | 486%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 82 | 2.11 | 6.7 | 28 | 0.57 | 1175%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 83 | 2.14 | 2.52 | 28 | 0.57 | 442.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 84 | 2.15 | 2.35 | 28 | 0.57 | 412.3%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 85 | 2.15 | 2.14 | 28 | 0.57 | 375.4%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 86 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 87 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 88 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 89 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 90 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 91 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 92 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 93 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 94 | 2.16 | 1.42 | 28 | 0.57 | 249.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 95 | 2.15 | 1.7 | 28 | 0.57 | 298.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 96 | 2.16 | 1.34 | 28 | 0.57 | 235.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 97 | 2.16 | 1.49 | 28 | 0.57 | 261.4%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 98 | 2.16 | 1.39 | 28 | 0.57 | 243.9%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 99 | 2.17 | 1.2 | 28 | 0.57 | 210.5%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 100 | 2.13 | 3.54 | 28 | 0.57 | 621.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 101 | 2.13 | 3.39 | 28 | 0.57 | 594.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 102 | 2.13 | 3.71 | 28 | 0.57 | 650.9%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 103 | 2.13 | 3.01 | 28 | 0.57 | 528.1%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 104 | 2.13 | 2.72 | 28 | 0.57 | 477.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 105 | 2.14 | 2.62 | 28 | 0.57 | 459.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 106 | 2.14 | 2.42 | 28 | 0.57 | 424.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 107 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 108 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전원용 | 109 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | DC전원용 | 110 |  |  | 28 | 0.57 | 0%
93~ |  |  |  | 2.1476 | 2.5648 |  |  | 274.1%
최대값 |  |  |  | 2.17 | 28.88 |  |  | 5067%
최소값 |  |  |  | 2.03 | 0.96 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행(공간협소로 일부 전지 측정) 2. 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 3. 기대수명종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 1905-07-16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 1 | 13.31 | 3.9 | 31 | 3.3 | 118.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 2 | 13.28 | 3.67 | 31 | 3.3 | 111.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 3 | 13.27 | 3.72 | 31 | 3.3 | 112.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 4 | 13.28 | 3.69 | 31 | 3.3 | 111.8%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 5 | 13.26 | 3.62 | 31 | 3.3 | 109.7%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 6 | 13.25 | 3.67 | 31 | 3.3 | 111.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 7 | 13.27 | 3.75 | 31 | 3.3 | 113.6%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 8 | 13.27 | 3.67 | 31 | 3.3 | 111.2%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 9 | 13.26 | 3.61 | 31 | 3.3 | 109.4%
평균 |  |  |  | 13.2722 | 3.7 |  |  | 112.1%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 3.9 |  |  | 118.2%
최소값 |  |  |  | 13.25 | 3.61 |  |  | 109.4%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →3.61~3.90mΩ(참고치(3.30mΩ대비 109~118% 수준) / 13.17V/EA 3. 환기팬 미설치/ 온도관리 미흡 → 권장온도 (25℃)로 관리 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.06.01 2022.12.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.08 | 2.28 | 26 | 2.8 | 81.43%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.08 | 2.24 | 26 | 2.8 | 80%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.07 | 2.49 | 26 | 2.8 | 88.93%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.08 | 2.56 | 26 | 2.8 | 91.43%
평균 |  |  |  | 13.0775 | 2.3925 |  |  | 85.45%
최대값 |  |  |  | 13.08 | 2.56 |  |  | 91.43%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 2.24 |  |  | 80%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →2.24~2.56mΩ(참고치 대비 85% 수준) 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 비상용 발전기 조작용
형 명 | RP60-12 | 제조일자 | 2024.01.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 비상용 발전기 조작용 | 1 | 13.09 | 5.37 | 26 | 7.3 | 73.56%
2025-09-23 | 롯데마트 사하점 | 비상용 발전기 조작용 | 2 | 13.08 | 5.35 | 26 | 7.3 | 73.29%
평균 |  |  |  | 13.085 | 5.36 |  |  | 73.42%
최대값 |  |  |  | 13.09 | 5.37 |  |  | 73.56%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 5.35 |  |  | 73.29%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →5.35~5.37mΩ(참고치 대비 73% 수준) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호