## DC전원용
형 명 | MSB120 | 제조일자 | 2000.07.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 1 | 2.12 | 1.97 | 24 | 0.57 | 345.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 2 | 2.14 | 1.04 | 24 | 0.57 | 182.5%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 3 | 2.14 | 1.32 | 24 | 0.57 | 231.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 4 | 2.14 | 1.09 | 24 | 0.57 | 191.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 5 | 2.15 | 0.95 | 24 | 0.57 | 166.7%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 6 | 2.13 | 1.48 | 24 | 0.57 | 259.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 7 | 2.14 | 1.25 | 24 | 0.57 | 219.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 8 | 2.14 | 1.06 | 24 | 0.57 | 186%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 9 | 2.14 | 1.13 | 24 | 0.57 | 198.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 10 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 11 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 12 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 13 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 14 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 15 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 16 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 17 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 18 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 19 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 20 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 21 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 22 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 23 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 24 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 25 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 26 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 27 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 28 | 2.14 | 1.36 | 24 | 0.57 | 238.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 29 | 2.14 | 1.08 | 24 | 0.57 | 189.5%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 30 | 2.14 | 1.14 | 24 | 0.57 | 200%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 31 | 2.14 | 1.11 | 24 | 0.57 | 194.7%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 32 | 2.14 | 1.08 | 24 | 0.57 | 189.5%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 33 | 2.14 | 1.12 | 24 | 0.57 | 196.5%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 34 | 2.13 | 1.31 | 24 | 0.57 | 229.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 35 | 2.13 | 1.31 | 24 | 0.57 | 229.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 36 | 2.12 | 1.89 | 24 | 0.57 | 331.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 37 | 2.08 | 9.11 | 24 | 0.57 | 1598%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 38 | 2.1 | 3.17 | 24 | 0.57 | 556.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 39 | 2.11 | 2.46 | 24 | 0.57 | 431.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 40 | 2.12 | 2.54 | 24 | 0.57 | 445.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 41 | 2.11 | 2.4 | 24 | 0.57 | 421.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 42 | 2.13 | 1.57 | 24 | 0.57 | 275.4%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 43 | 2.12 | 2.06 | 24 | 0.57 | 361.4%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 44 | 2.13 | 1.48 | 24 | 0.57 | 259.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 45 | 2.13 | 1.48 | 24 | 0.57 | 259.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 46 | 2.13 | 1.57 | 24 | 0.57 | 275.4%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 47 | 2.14 | 1.22 | 24 | 0.57 | 214%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 48 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 49 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 50 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 51 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 52 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 53 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 54 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 55 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 56 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 57 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 58 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 59 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 60 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 61 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 62 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 63 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 64 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 65 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 66 | 2.13 | 1.35 | 24 | 0.57 | 236.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 67 | 2.13 | 1.33 | 24 | 0.57 | 233.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 68 | 2.12 | 2.19 | 24 | 0.57 | 384.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 69 | 2.13 | 1.47 | 24 | 0.57 | 257.9%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 70 | 2.12 | 1.99 | 24 | 0.57 | 349.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 71 | 2.12 | 1.74 | 24 | 0.57 | 305.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 72 | 2.13 | 1.1 | 24 | 0.57 | 193%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 73 | 2.12 | 2 | 24 | 0.57 | 350.9%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 74 | 2.11 | 3.1 | 24 | 0.57 | 543.9%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 75 | 2.09 | 6.52 | 24 | 0.57 | 1144%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 76 | 2.1 | 4.08 | 24 | 0.57 | 715.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 77 | 2.1 | 5.34 | 24 | 0.57 | 936.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 78 | 2.11 | 2.98 | 24 | 0.57 | 522.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 79 | 2.1 | 3.33 | 24 | 0.57 | 584.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 80 | 2.11 | 3.01 | 24 | 0.57 | 528.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 81 | 2.1 | 3.47 | 24 | 0.57 | 608.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 82 | 2.1 | 3.21 | 24 | 0.57 | 563.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 83 | 2.12 | 1.93 | 24 | 0.57 | 338.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 84 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 85 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 86 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 87 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 88 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 89 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 90 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 91 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 92 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 93 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 94 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 95 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 96 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 97 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 98 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 99 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 100 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 101 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 102 |  |  | 24 | 0.57 | 0%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 103 | 2.12 | 1.88 | 24 | 0.57 | 329.8%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 104 | 2.11 | 3.04 | 24 | 0.57 | 533.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 105 | 2.1 | 4.19 | 24 | 0.57 | 735.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 106 | 2.1 | 3.6 | 24 | 0.57 | 631.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 107 | 2.1 | 3.61 | 24 | 0.57 | 633.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전등용 | 108 | 2.09 | 3.86 | 24 | 0.57 | 677.2%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전원용 | 109 | 2.1 | 4.87 | 24 | 0.57 | 854.4%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | DC전원용 | 110 | 2.1 | 4.41 | 24 | 0.57 | 773.7%
평균 |  |  |  | 2.1204 | 2.3882 |  |  | 209.5%
최대값 |  |  |  | 2.15 | 9.11 |  |  | 1598%
최소값 |  |  |  | 2.08 | 0.95 |  |  | 0%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행(공간 협소로 일부 전지 측정 불가) 2. 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 3. 기대수명 종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2024.01.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 1 | 13.31 | 4.4 | 29 | 3.3 | 133.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 2 | 13.25 | 4.2 | 29 | 3.3 | 127.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 3 | 13.27 | 4.16 | 29 | 3.3 | 126.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 4 | 13.26 | 4.3 | 29 | 3.3 | 130.3%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 5 | 13.23 | 3.98 | 29 | 3.3 | 120.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 6 | 13.22 | 4.08 | 29 | 3.3 | 123.6%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 7 | 13.27 | 4.11 | 29 | 3.3 | 124.5%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 8 | 13.27 | 4.16 | 29 | 3.3 | 126.1%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 정류기용 | 9 | 13.26 | 4.06 | 29 | 3.3 | 123%
평균 |  |  |  | 13.26 | 4.1611 |  |  | 126.1%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 4.4 |  |  | 133.3%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 3.98 |  |  | 120.6%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →3.98~4..40mΩ(참고치(3.30mΩ대비 121~133% 수준) / 13.26V/EA 3. 환기팬 미설치/ 온도관리 미흡(하절기 필요) → 권장온도 (25℃)로 관리 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용#1
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2022.12.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용#1 | 1 | 13.12 | 2.31 | 17 | 2.7 | 85.56%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용#1 | 2 | 13.12 | 2.33 | 17 | 2.7 | 86.3%
평균 |  |  |  | 13.12 | 2.32 |  |  | 85.93%
최대값 |  |  |  | 13.12 | 2.33 |  |  | 86.3%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 2.31 |  |  | 85.56%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →2.31~2.33mΩ(참고치 대비 86% 수준) 3.기대수명(3년) 초과에 따른 교체권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용#2
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.06.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용#2 | 1 | 13.12 | 2.62 | 17 | 2.8 | 93.57%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 발전기 시동용#2 | 2 | 13.12 | 2.61 | 17 | 2.8 | 93.21%
평균 |  |  |  | 13.12 | 2.615 |  |  | 93.39%
최대값 |  |  |  | 13.12 | 2.62 |  |  | 93.57%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 2.61 |  |  | 93.21%
점검내용 | 1.고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →2.61~2.62mΩ(참고치 대비 93% 수준) 3. 기대수명(3년) 도래에 따른 교체권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 비상용 발전기 조작용
형 명 | RP60-12 | 제조일자 | 2024.01.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 비상용 발전기 조작용 | 1 | 13.12 | 5.41 | 17 | 7.3 | 74.11%
2026-04-01 | 롯데마트 사하점 | 비상용 발전기 조작용 | 2 | 13.13 | 5.4 | 17 | 7.3 | 73.97%
평균 |  |  |  | 13.125 | 5.405 |  |  | 74.04%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 5.41 |  |  | 74.11%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 5.4 |  |  | 73.97%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →5.40~5.41mΩ(참고치 대비 74% 수준) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호