## 조작전원용
형 명 | MSB300 | 제조일자 | 2018.01.03 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 1 | 2.2 | 0.59 |  | 22 | 0.49 | 120.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 2 | 2.2 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 3 | 2.21 | 0.85 |  | 22 | 0.49 | 173.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 4 | 2.21 | 1 |  | 22 | 0.49 | 204.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 5 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.49 | 114.3%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 6 | 2.2 | 0.6 |  | 22 | 0.49 | 122.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 7 | 2.19 | 0.62 |  | 22 | 0.49 | 126.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 8 | 2.19 | 0.6 |  | 22 | 0.49 | 122.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 9 | 2.2 | 0.64 |  | 22 | 0.49 | 130.6%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 10 | 2.2 | 0.63 |  | 22 | 0.49 | 128.6%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 11 | 2.21 | 0.97 |  | 22 | 0.49 | 198%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 12 | 2.19 | 0.5 |  | 22 | 0.49 | 102%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 13 | 2.19 | 0.68 |  | 22 | 0.49 | 138.8%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 14 | 2.19 | 0.62 |  | 22 | 0.49 | 126.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 15 | 2.2 | 0.7 |  | 22 | 0.49 | 142.9%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 16 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 17 | 2.21 | 0.59 |  | 22 | 0.49 | 120.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 18 | 2.21 | 0.53 |  | 22 | 0.49 | 108.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 19 | 2.21 | 0.67 |  | 22 | 0.49 | 136.7%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 20 | 2.21 | 0.63 |  | 22 | 0.49 | 128.6%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 21 | 2.21 | 0.53 |  | 22 | 0.49 | 108.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 22 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 23 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.49 | 110.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 24 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.49 | 116.3%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 25 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 26 | 2.23 | 1 |  | 22 | 0.49 | 204.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 27 | 2.22 | 0.87 |  | 22 | 0.49 | 177.6%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 28 | 2.21 | 0.61 |  | 22 | 0.49 | 124.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 29 | 2.21 | 0.59 |  | 22 | 0.49 | 120.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 30 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 31 | 2.21 | 0.64 |  | 22 | 0.49 | 130.6%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 32 | 2.21 | 0.62 |  | 22 | 0.49 | 126.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 33 | 2.21 | 0.62 |  | 22 | 0.49 | 126.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 34 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 35 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 36 | 2.23 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 37 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.49 | 114.3%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 38 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.49 | 108.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 39 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.49 | 110.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 40 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 41 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 42 | 2.23 | 0.92 |  | 22 | 0.49 | 187.8%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 43 | 2.22 | 0.5 |  | 22 | 0.49 | 102%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 44 | 2.23 | 0.51 |  | 22 | 0.49 | 104.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 45 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 46 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.49 | 110.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 47 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 48 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.49 | 118.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 49 | 2.23 | 0.91 |  | 22 | 0.49 | 185.7%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 50 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.49 | 106.1%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 51 | 2.22 | 0.49 |  | 22 | 0.49 | 100%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 52 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.49 | 120.4%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 53 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.49 | 112.2%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 54 | 2.22 | 0.61 |  | 22 | 0.49 | 124.5%
2024-01-03 | 힌극철도공사 군북전철변전소 | UPS | 55 | 2.23 | 0.51 |  | 22 | 0.49 | 104.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진