## DC전원용
형 명 | ITX200(아트라스 社) | 제조일자 | 2025.11.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 1 | 공간협소로 측정불가 |  | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 2 | 공간협소로 측정불가 |  | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 3 | 13.04 | 2.85 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 4 | 13.03 | 2.83 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 5 | 13.07 | 2.75 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 6 | 공간협소로 측정불가 |  | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 7 | 13.05 | 2.81 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 8 | 13.07 | 2.73 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 9 | 13.05 | 2.8 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 10 | 13.06 | 2.82 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 11 | 공간협소로 측정불가 |  | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 12 | 13.03 | 2.82 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 13 | 13.06 | 2.76 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 14 | 13.09 | 2.81 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 15 | 13.04 | 2.84 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 16 | 공간협소로 측정불가 |  | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 17 | 13.06 | 2.82 | 21 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | DC전원용 | 18 | 13.1 | 2.81 | 21 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.0577 | 2.8038 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.1 | 2.85 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.03 | 2.73 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 공간협소로 일부전지 측정 2. 전지 전압 및 내부저항 : 부족충전으로 충전 전압 조정 요청 →제품 상단 제품설명 스티커 참조 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.04.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 1 | 13.21 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 2 | 13.25 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 3 | 13.22 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 4 | 13..24 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 5 | 13.28 | 2.15 | 23 | 2.3 | 93.48%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 6 | 13.28 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 7 | 13.24 | 2.34 | 23 | 2.3 | 101.7%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 8 | 13.22 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 조작전원용 | 9 | 13.25 | 2.29 | 23 | 2.3 | 99.57%
평균 |  |  |  | 13.2437 | 2.2822 |  |  | 99.23%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 2.34 |  |  | 101.7%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 2.15 |  |  | 93.48%
점검내용 | 1. 사용기간 : 약 2년 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 3..제품 상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | ITX200(아트라스 社) | 제조일자 | 2025.11.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.11 | 2.43 | 17 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.09 | 2.39 | 17 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.09 | 2.42 | 17 | - | #VALUE!
2026-02-24 | 롯데아울렛 율하점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.11 | 2.42 | 17 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.1 | 2.415 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.11 | 2.43 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.09 | 2.39 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 공간협소로 일부전지 측정 2. 전지 전압 및 내부저항 : 부족충전으로 충전 전압 조정 요청 →제품 상단 제품설명 스티커 참조 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진