## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2023.04.26 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 1 | 13 | 3.53 | 17 | 3.3 | 107%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 2 | 13.09 | 3.64 | 17 | 3.3 | 110.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 3 | 13 | 3.54 | 17 | 3.3 | 107.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 4 | 12.97 | 3.52 | 17 | 3.3 | 106.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 5 | 13 | 3.63 | 17 | 3.3 | 110%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 6 | 13.07 | 3.73 | 17 | 3.3 | 113%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 7 | 12.98 | 3.62 | 17 | 3.3 | 109.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 8 | 13.16 | 3.97 | 17 | 3.3 | 120.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 조작전원용 | 9 | 13.04 | 3.86 | 17 | 3.3 | 117%
평균 |  |  |  | 13.0344 | 3.6711 |  |  | 111.2%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 3.97 |  |  | 120.3%
최소값 |  |  |  | 12.97 | 3.52 |  |  | 106.7%
점검내용 | 1. 사용기간 : 2년 8개월 2. 내부저항 : 이상없음 3.전압 : 충전 부족에 따른 충전 전압 조정 요청 -. 측정치 : 13.03V/EA →13.30V/EA 4.제품 상태 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 아울렛 DC전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2021.07.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 36
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 1 | 13.18 | 6.46 | 17 | 6 | 107.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 2 | 13.17 | 6.44 | 17 | 6 | 107.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 3 | 13.18 | 6.05 | 17 | 6 | 100.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 4 | 13.15 | 7 | 17 | 6 | 116.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 5 | 13.17 | 6.3 | 17 | 6 | 105%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 6 | 13.17 | 6.27 | 17 | 6 | 104.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 7 | 13.15 | 6.32 | 17 | 6 | 105.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 8 | 13.16 | 6.66 | 17 | 6 | 111%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 9 | 13.16 | 6.14 | 17 | 6 | 102.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 10 | 13.16 | 6.83 | 17 | 6 | 113.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 11 | 13.14 | 5.98 | 17 | 6 | 99.67%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 12 | 13.14 | 6.1 | 17 | 6 | 101.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 13 | 13.14 | 6.57 | 17 | 6 | 109.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 14 | 13.14 | 6.36 | 17 | 6 | 106%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 15 | 13.15 | 6.08 | 17 | 6 | 101.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 16 | 13.16 | 6.06 | 17 | 6 | 101%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 17 | 13.14 | 6.48 | 17 | 6 | 108%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 18 | 13.13 | 6.5 | 17 | 6 | 108.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 19 | 13.17 | 6.07 | 17 | 6 | 101.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 20 | 13.15 | 6.37 | 17 | 6 | 106.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 21 | 13.18 | 6.42 | 17 | 6 | 107%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 22 | 13.19 | 6.34 | 17 | 6 | 105.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 23 | 13.18 | 6.4 | 17 | 6 | 106.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 24 | 13.13 | 6.14 | 17 | 6 | 102.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 25 | 13.15 | 6.05 | 17 | 6 | 100.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 26 | 13.15 | 6.62 | 17 | 6 | 110.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 27 | 13.14 | 6.63 | 17 | 6 | 110.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 28 | 13.17 | 6.36 | 17 | 6 | 106%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 29 | 13.17 | 6.67 | 17 | 6 | 111.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 30 | 13.17 | 6.22 | 17 | 6 | 103.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 31 | 13.13 | 5.99 | 17 | 6 | 99.83%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 32 | 13.13 | 6.6 | 17 | 6 | 110%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 33 | 13.13 | 5.91 | 17 | 6 | 98.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 34 | 13.15 | 6.14 | 17 | 6 | 102.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 35 | 13.16 | 6.06 | 17 | 6 | 101%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 아울렛 DC전원용 | 36 | 13.15 | 6.28 | 17 | 6 | 104.7%
평균 |  |  |  | 13.1553 | 6.3297 |  |  | 105.5%
최대값 |  |  |  | 13.19 | 7 |  |  | 116.7%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 5.91 |  |  | 98.5%
점검내용 | 1. 사용기간 : 4년 6개월 2. 설치 형태 : 18EA X 2병렬 3. 내부저항 : 이상없음 4. 충전 전압 : 이상없음 5. 기대수명종료도래(27년)에 따른 교체 검토 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 마트 DC전원용
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.07.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 1 | 13.09 | 6.16 | 16 | 6.8 | 90.59%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 2 | 13.1 | 6.37 | 16 | 6.8 | 93.68%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 3 | 13.09 | 6.3 | 16 | 6.8 | 92.65%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 4 | 13.1 | 6.24 | 16 | 6.8 | 91.76%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 5 | 13.14 | 6.79 | 16 | 6.8 | 99.85%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 6 | 13.16 | 5.94 | 16 | 6.8 | 87.35%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 7 | 13.12 | 6.26 | 16 | 6.8 | 92.06%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 8 | 13.17 | 6.16 | 16 | 6.8 | 90.59%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 9 | 12.83 | 6.73 | 16 | 6.8 | 98.97%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 10 | 13.13 | 6.39 | 16 | 6.8 | 93.97%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 11 | 13.11 | 6.34 | 16 | 6.8 | 93.24%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 12 | 13.13 | 6.16 | 16 | 6.8 | 90.59%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 13 | 13.08 | 6.18 | 16 | 6.8 | 90.88%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 14 | 13.14 | 5.89 | 16 | 6.8 | 86.62%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 15 | 13.11 | 6.91 | 16 | 6.8 | 101.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 16 | 13.11 | 6.11 | 16 | 6.8 | 89.85%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 17 | 13.09 | 6.66 | 16 | 6.8 | 97.94%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 마트/시네마DC정류기 | 18 | 13.08 | 6.67 | 16 | 6.8 | 98.09%
평균 |  |  |  | 13.0989 | 6.3478 |  |  | 93.35%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 6.91 |  |  | 101.6%
최소값 |  |  |  | 12.83 | 5.89 |  |  | 86.62%
점검내용 | 1. .제품사용기간: 약4년 5개월 2. .제품 기대 수명 말기에 따른 저전압 현상 발생 3. 충전 전압이 낮게 설정됨에 따라 충전 전압 조정 요청 → 권장 충전 전압: 13.32V/EA 4. 기대수명종료 도래(26년)에 따른 27년 교체 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2024.05.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.17 | 2.31 | 14 | 2.8 | 82.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.14 | 2.28 | 14 | 2.8 | 81.43%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.15 | 2.36 | 14 | 2.8 | 84.29%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.17 | 2.35 | 14 | 2.8 | 83.93%
평균 |  |  |  | 13.1575 | 2.325 |  |  | 83.04%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 2.36 |  |  | 84.29%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.28 |  |  | 81.43%
점검내용 | 1. 사용기간 : 1년 6개월 2. 설치 형태 : 2EA X 2병렬 3. 내부저항 : 이상없음 4. 충전 전압 : 이상없음 5. 점검 결과 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 통신실
형 명 | RP 100 | 제조일자 | 2005.11.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 1 | 13.18 | 6.46 | 17 | 6 | 107.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 2 | 13.17 | 6.44 | 17 | 6 | 107.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 3 | 13.18 | 6.05 | 17 | 6 | 100.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 4 | 13.15 | 7 | 17 | 6 | 116.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 5 | 13.17 | 6.3 | 17 | 6 | 105%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 6 | 13.17 | 6.27 | 17 | 6 | 104.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 7 | 13.15 | 6.32 | 17 | 6 | 105.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 8 | 13.16 | 6.66 | 17 | 6 | 111%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 9 | 13.16 | 6.14 | 17 | 6 | 102.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 10 | 13.16 | 6.83 | 17 | 6 | 113.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 11 | 13.14 | 5.98 | 17 | 6 | 99.67%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 12 | 13.14 | 6.1 | 17 | 6 | 101.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 13 | 13.14 | 6.57 | 17 | 6 | 109.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 14 | 13.14 | 6.36 | 17 | 6 | 106%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 15 | 13.15 | 6.08 | 17 | 6 | 101.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 16 | 13.16 | 6.06 | 17 | 6 | 101%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 17 | 13.14 | 6.48 | 17 | 6 | 108%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 18 | 13.13 | 6.5 | 17 | 6 | 108.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 19 | 13.17 | 6.07 | 17 | 6 | 101.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 통신실 | 20 | 13.15 | 6.37 | 17 | 6 | 106.2%
평균 |  |  |  | 13.1555 | 6.352 |  |  | 105.9%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 7 |  |  | 116.7%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 5.98 |  |  | 99.67%
점검내용 | 1. 사용기간 :1개월 2. 내부저항 : 이상없음 3. 충전 전압 : 이상없음 4. 점검 결과 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 방재실 UPS
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.07.06 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 1 | 13.34 | 8.17 | 23 | 6.8 | 120.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 2 | 13.33 | 6.73 | 23 | 6.8 | 98.97%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 3 | 13.38 | 7.2 | 23 | 6.8 | 105.9%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 4 | 13.36 | 7.35 | 23 | 6.8 | 108.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 5 | 13.34 | 7.42 | 23 | 6.8 | 109.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 6 | 13.37 | 7.31 | 23 | 6.8 | 107.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 7 | 13.32 | 6.96 | 23 | 6.8 | 102.4%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 8 | 13.34 | 7.43 | 23 | 6.8 | 109.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 9 | 13.31 | 7.28 | 23 | 6.8 | 107.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 10 | 13.33 | 7.58 | 23 | 6.8 | 111.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 11 | 13.4 | 7.01 | 23 | 6.8 | 103.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 12 | 13.34 | 7.54 | 23 | 6.8 | 110.9%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 13 | 13.3 | 8.18 | 23 | 6.8 | 120.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 14 | 13.3 | 6.95 | 23 | 6.8 | 102.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 15 | 13.34 | 7.36 | 23 | 6.8 | 108.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 16 | 13.31 | 6.62 | 23 | 6.8 | 97.35%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 17 | 13.37 | 7.65 | 23 | 6.8 | 112.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 18 | 13.28 | 6.59 | 23 | 6.8 | 96.91%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 19 | 13.38 | 7.49 | 23 | 6.8 | 110.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 20 | 13.38 | 7.34 | 23 | 6.8 | 107.9%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 21 | 13.32 | 7.59 | 23 | 6.8 | 111.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 22 | 13.33 | 7.84 | 23 | 6.8 | 115.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 23 | 13.37 | 6.98 | 23 | 6.8 | 102.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 24 | 13.35 | 7.69 | 23 | 6.8 | 113.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 25 | 13.37 | 7.15 | 23 | 6.8 | 105.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 26 | 13.36 | 7.41 | 23 | 6.8 | 109%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 27 | 13.35 | 8.1 | 23 | 6.8 | 119.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 28 | 13.3 | 8.23 | 23 | 6.8 | 121%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 29 | 13.29 | 6.65 | 23 | 6.8 | 97.79%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 30 | 13.29 | 6.99 | 23 | 6.8 | 102.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 31 | 13.44 | 8.26 | 23 | 6.8 | 121.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 32 | 13.42 | 8.51 | 23 | 6.8 | 125.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 33 | 13.45 | 8.43 | 23 | 6.8 | 124%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 34 | 13.41 | 8.18 | 23 | 6.8 | 120.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 35 | 13.41 | 8.84 | 23 | 6.8 | 130%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 36 | 13.42 | 8.61 | 23 | 6.8 | 126.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 37 | 13.37 | 8.61 | 23 | 6.8 | 126.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 38 | 13.35 | 7.07 | 23 | 6.8 | 104%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 39 | 13.39 | 8.17 | 23 | 6.8 | 120.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 40 | 13.43 | 8.09 | 23 | 6.8 | 119%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 41 | 13.46 | 7.35 | 23 | 6.8 | 108.1%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 42 | 13.4 | 8.29 | 23 | 6.8 | 121.9%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 43 | 13.41 | 7.8 | 23 | 6.8 | 114.7%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 44 | 13.38 | 7.23 | 23 | 6.8 | 106.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 45 | 13.4 | 8.67 | 23 | 6.8 | 127.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 46 | 13.43 | 8.23 | 23 | 6.8 | 121%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 47 | 13.4 | 8.04 | 23 | 6.8 | 118.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 48 | 13.39 | 7.25 | 23 | 6.8 | 106.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 49 | 13.35 | 8.4 | 23 | 6.8 | 123.5%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 50 | 13.42 | 7.5 | 23 | 6.8 | 110.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 51 | 13.35 | 7.32 | 23 | 6.8 | 107.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 52 | 13.36 | 7.91 | 23 | 6.8 | 116.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 53 | 13.37 | 8.92 | 23 | 6.8 | 131.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 54 | 13.37 | 8.11 | 23 | 6.8 | 119.3%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 55 | 13.37 | 8.69 | 23 | 6.8 | 127.8%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 56 | 13.34 | 7.9 | 23 | 6.8 | 116.2%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 57 | 13.38 | 8.81 | 23 | 6.8 | 129.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 58 | 13.36 | 9.15 | 23 | 6.8 | 134.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 59 | 13.36 | 9.49 | 23 | 6.8 | 139.6%
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 방재실UPS | 60 | 13.4 | 7.68 | 23 | 6.8 | 112.9%
평균 |  |  |  | 13.3657 | 7.7717 |  |  | 114.3%
최대값 |  |  |  | 13.46 | 9.49 |  |  | 139.6%
최소값 |  |  |  | 13.28 | 6.59 |  |  | 96.91%
점검내용 | 1. 사용기간 :4년 6개월 2. 내부저항 : 이상없음 → 사용기간 경과에 따른 내부저항 편차 발생 3. 충전 전압 : 이상없음 4. 점검 결과 : 기대수명종료도래(27년) 및 내부 저항 편차 발생 에 따른 27년 교체 검토 필요 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 전산실UPS
형 명 | GPC12400 (GPL社) | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 64
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 1 | 13.4 | 8.19 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 2 | 13.39 | 8.56 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 3 | 13.43 | 8.41 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 4 | 13.32 | 8.23 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 5 | 13.45 | 8.41 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 6 | 13.46 | 8.51 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 7 | 13.44 | 8.4 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 8 | 13.4 | 8.21 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 9 | 13.44 | 8.47 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 10 | 13.38 | 8.29 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 11 | 13.5 | 8.52 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 12 | 13.4 | 8.21 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 13 | 13.35 | 8.22 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 14 | 13.41 | 8.25 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 15 | 13.4 | 8.13 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 16 | 13.42 | 8.21 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 17 | 13.38 | 8.71 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 18 | 13.5 | 8.87 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 19 | 13.44 | 8.37 | 23 |  | #DIV/0!
2026-02-06 | 롯데아울렛 진주점 | 전산실 | 20 | 13.38 | 8.81 | 23 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.4145 | 8.399 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.5 | 8.87 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.32 | 8.13 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. 타사 제품으로 내부저항 및 충전 전압 제조사 문의 필요 2. 사용기간 : 확인불가 (제조Lot 및 설치 일자 확인불가) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진