## 영덕풍력발전소
형 명 | ESP 200 -12 | 제조일자 | 2026.06.22 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 1 | 13.3 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 2 | 13.31 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 3 | 13.27 | 2.22 | 23 | 2.3 | 96.52%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 4 | 13.29 | 2.32 | 23 | 2.3 | 100.9%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 5 | 13.31 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 6 | 13.28 | 2.19 | 23 | 2.3 | 95.22%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 7 | 13.27 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 8 | 13.29 | 2.26 | 23 | 2.3 | 98.26%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 9 | 13.31 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 10 | 13.31 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 11 | 13.3 | 2.24 | 23 | 2.3 | 97.39%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 12 | 12.81 | 5.06 | 23 | 2.3 | 220%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 13 | 13.28 | 2.31 | 23 | 2.3 | 100.4%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 14 | 13.25 | 2.28 | 23 | 2.3 | 99.13%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 15 | 13.26 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-10-13 | 한국전력공사 거제지사 | UPS | 16 | 13.28 | 2.33 | 23 | 2.3 | 101.3%
평균 |  |  |  | 13.2575 | 2.4463 |  |  | 106.4%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 5.06 |  |  | 220%
최소값 |  |  |  | 12.81 | 2.19 |  |  | 95.22%
점검내용 | 1.내부저항 상승에 따른 점검 진행 2. #12번 전지 내부 단락에 따른 저전압 및 내부 저항 상승 → 전압 : 12.81V / 내부저항 : 5.06mΩ 3. 단자 체결상태 : 이상없음 4. #12번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진