## 전산실
형 명 | ESH30-12 | 제조일자 | 20.07.28 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 64
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 1 | 13.38 | 11.97 |  | 26 | 12 | 99.75%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 2 | 13.34 | 12.97 |  | 26 | 12 | 108.1%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 3 | 13.6 | 561 |  | 26 | 12 | 4675%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 4 | 13.38 | 10.39 |  | 26 | 12 | 86.58%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 5 | 13.39 | 10.78 |  | 26 | 12 | 89.83%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 6 | 13.31 | 12.11 |  | 26 | 12 | 100.9%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 7 | 13.35 | 11.7 |  | 26 | 12 | 97.5%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 8 | 13.31 | 11.51 |  | 26 | 12 | 95.92%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 9 | 13.32 | 10.92 |  | 26 | 12 | 91%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 10 | 13.36 | 11.83 |  | 26 | 12 | 98.58%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 11 | 13.32 | 10.9 |  | 26 | 12 | 90.83%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 12 | 13.36 | 10.89 |  | 26 | 12 | 90.75%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 13 | 13.3 | 10.71 |  | 26 | 12 | 89.25%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 14 | 13.34 | 10.28 |  | 26 | 12 | 85.67%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 15 | 13.33 | 11.61 |  | 26 | 12 | 96.75%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 16 | 13.3 | 10.67 |  | 26 | 12 | 88.92%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 17 | 13.36 | 10.26 |  | 26 | 12 | 85.5%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 18 | 13.29 | 11.29 |  | 26 | 12 | 94.08%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 19 | 13.27 | 12.53 |  | 26 | 12 | 104.4%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 20 | 13.3 | 11.64 |  | 26 | 12 | 97%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 21 | 13.31 | 10.95 |  | 26 | 12 | 91.25%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 전산실 | 22 | 13.27 | 12.69 |  | 26 | 12 | 105.7%
점검내용 | 총 64EA, 측정 하기 어려운 축전지 생략->22EA 측정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 정류기용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.10.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 1 | 13.26 | 5.09 |  | 23.5 | 6.8 | 74.85%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 2 | 13.28 | 5.13 |  | 23.5 | 6.8 | 75.44%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 3 | 13.28 | 5.08 |  | 23.5 | 6.8 | 74.71%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 4 | 13.16 | 5.15 |  | 23.5 | 6.8 | 75.74%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 5 | 13.28 | 5.32 |  | 23.5 | 6.8 | 78.24%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 6 | 13.23 | 5.07 |  | 23.5 | 6.8 | 74.56%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 7 | 13.23 | 5.23 |  | 23.5 | 6.8 | 76.91%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 8 | 13.15 | 5.16 |  | 23.5 | 6.8 | 75.88%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | 정류기용 | 9 | 13.3 | 5.18 |  | 23.5 | 6.8 | 76.18%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | - |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 1 | 13.16 | 2.31 |  | 23.5 | 2.3 | 100.4%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 2 | 13.19 | 2.14 |  | 23.5 | 2.3 | 93.04%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 3 | 13.52 | 2.84 |  | 23.5 | 2.3 | 123.5%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 4 | 13.14 | 2.25 |  | 23.5 | 2.3 | 97.83%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 5 | 13.22 | 2.27 |  | 23.5 | 2.3 | 98.7%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 6 | 13.35 | 2.31 |  | 23.5 | 2.3 | 100.4%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 7 | 13.32 | 2.31 |  | 23.5 | 2.3 | 100.4%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 8 | 13.29 | 2.35 |  | 23.5 | 2.3 | 102.2%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 9 | 13.16 | 2.5 |  | 23.5 | 2.3 | 108.7%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 10 | 13.2 | 2.25 |  | 23.5 | 2.3 | 97.83%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 11 | 13.36 | 2.38 |  | 23.5 | 2.3 | 103.5%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 12 | 13.27 | 2.44 |  | 23.5 | 2.3 | 106.1%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 13 | 13.27 | 2.5 |  | 23.5 | 2.3 | 108.7%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 14 | 13.23 | 2.31 |  | 23.5 | 2.3 | 100.4%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 15 | 13.29 | 2.41 |  | 23.5 | 2.3 | 104.8%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 16 | 13.29 | 2.48 |  | 23.5 | 2.3 | 107.8%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 17 | 13.24 | 2.25 |  | 23.5 | 2.3 | 97.83%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 18 | 13.22 | 2.31 |  | 23.5 | 2.3 | 100.4%
점검내용 | 축전지마다 Lot 번호가 다름 (1개씩 교환) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기용
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2021.10.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 1 | 13.32 | 2.31 |  | 25.6 | 2.7 | 85.56%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 2 | 13.32 | 2.29 |  | 25.6 | 2.7 | 84.81%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 3 | 13.32 | 2.29 |  | 25.6 | 2.7 | 84.81%
2023-07-25 | 롯데마트 진장점 | DC 전원용 | 4 | 13.31 | 2.29 |  | 25.6 | 2.7 | 84.81%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진