## DC전원용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.03~2021.10 |  | 점검 형태 | B/S | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 1 | 13.16 | 2.57 | 23 | 2.3 | 111.7%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 2 | 13.17 | 2.27 | 23 | 2.3 | 98.7%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 3 | 13.57 | 3.26 | 23 | 2.3 | 141.7%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 4 | 13.14 | 2.49 | 23 | 2.3 | 108.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 5 | 13.18 | 2.49 | 23 | 2.3 | 108.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 6 | 13.3 | 2.63 | 23 | 2.3 | 114.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 7 | 13.27 | 2.59 | 23 | 2.3 | 112.6%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 8 | 13.3 | 2.63 | 23 | 2.3 | 114.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 9 | 13.15 | 2.86 | 23 | 2.3 | 124.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 10 | 13.17 | 2.46 | 23 | 2.3 | 107%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 11 | 13.33 | 2.68 | 23 | 2.3 | 116.5%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 12 | 13.23 | 2.78 | 23 | 2.3 | 120.9%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 13 | 13.23 | 2.91 | 23 | 2.3 | 126.5%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 14 | 13.18 | 2.5 | 23 | 2.3 | 108.7%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 15 | 13.24 | 2.78 | 23 | 2.3 | 120.9%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 16 | 13.28 | 2.73 | 23 | 2.3 | 118.7%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 17 | 13.2 | 2.44 | 23 | 2.3 | 106.1%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | DC전원용 | 18 | 13.17 | 2.48 | 23 | 2.3 | 107.8%
평균 |  |  |  | 13.2372 | 2.662 |  |  | 114.9%
최대값 |  |  |  | 13.57 | 3.26 |  |  | 141.7%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.44 |  |  | 98.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명 종료로 인한 편차 발생 → 13.14~13.57 V / 2.44~3.26 mΩ 3. 권장 기대수명(5년) 초과 운영으로 구매 권유 4. 제품별 LOT 번호가 다름(부분 교체) : 안정적인 운영 관리를 위해 일괄 교체를 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | LOT 번호

## 조작전원용
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2022.10.07 |  | 점검 형태 | B/S | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 1 | 13.21 | 5.47 | 23 | 6.8 | 80.44%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 2 | 13.23 | 5.58 | 23 | 6.8 | 82.06%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 3 | 13.22 | 5.39 | 23 | 6.8 | 79.26%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 4 | 13.22 | 5.79 | 23 | 6.8 | 85.15%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 5 | 13.25 | 5.99 | 23 | 6.8 | 88.09%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 6 | 13.22 | 5.68 | 23 | 6.8 | 83.53%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 7 | 13.25 | 5.93 | 23 | 6.8 | 87.21%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 8 | 13.22 | 5.79 | 23 | 6.8 | 85.15%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 조작전원용 | 9 | 13.26 | 5.66 | 23 | 6.8 | 83.24%
평균 |  |  |  | 13.2311 | 5.6978 |  |  | 83.79%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 5.99 |  |  | 88.09%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 5.39 |  |  | 79.26%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 13.21~13.26 V / 5.39~5.99 mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | LOT 번호

## 발전기실
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2021.10.07 |  | 점검 형태 | B/S | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 발전기용 | 1 | 13.31 | 2.4 | 22 | 2.7 | 88.89%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 발전기용 | 2 | 13.32 | 2.4 | 22 | 2.7 | 88.89%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 발전기용 | 3 | 13.31 | 2.33 | 22 | 2.7 | 86.3%
2026-04-23 | 롯데마트 진장점 | 발전기용 | 4 | 13.33 | 2.34 | 22 | 2.7 | 86.67%
평균 |  |  |  | 13.3175 | 2.3675 |  |  | 87.69%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.4 |  |  | 88.89%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 2.33 |  |  | 86.3%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 13.31~13.33 V / 2.33~2.40 mΩ 3. 권장 기대수명(3년) 초과 운영으로 구매 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | LOT 번호