## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 1월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 국정원 | 온도(℃) | 13 ~ 14
용도,장소 | CATV UPS용 | 충전전압(V) | 397.8
제품명 | GSL150 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 1.4
LOT | 2022.09.20(2209201EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.6 | 100%
2 | 2.21 | 0.589 | 98.17%
3 | 2.16 | 0.572 | 95.33%
4 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
5 | 2.22 | 0.611 | 101.8%
6 | 2.22 | 0.582 | 97%
7 | 2.22 | 0.604 | 100.7%
8 | 2.2 | 0.591 | 98.5%
9 | 2.22 | 0.598 | 99.67%
10 | 2.22 | 0.592 | 98.67%
11 | 2.22 | 0.601 | 100.2%
12 | 2.18 | 0.589 | 98.17%
13 | 2.22 | 0.62 | 103.3%
14 | 2.22 | 0.631 | 105.2%
15 | 2.21 | 0.603 | 100.5%
16 | 2.22 | 0.622 | 103.7%
17 | 2.22 | 0.619 | 103.2%
18 | 2.22 | 0.588 | 98%
19 | 2.22 | 0.615 | 102.5%
20 | 2.22 | 0.607 | 101.2%
21 | 2.22 | 0.602 | 100.3%
22 | 2.22 | 0.608 | 101.3%
23 | 2.22 | 0.616 | 102.7%
24 | 2.22 | 0.598 | 99.67%
25 | 2.21 | 0.596 | 99.33%
26 | 2.2 | 0.604 | 100.7%
27 | 2.22 | 0.598 | 99.67%
28 | 2.21 | 0.563 | 93.83%
29 | 2.23 | 0.623 | 103.8%
30 | 2.22 | 0.639 | 106.5%
31 | 2.22 | 0.581 | 96.83%
32 | 2.21 | 0.604 | 100.7%
33 | 2.22 | 0.605 | 100.8%
34 | 2.22 | 0.609 | 101.5%
35 | 2.21 | 0.58 | 96.67%
36 | 2.21 | 0.623 | 103.8%
37 | 2.21 | 0.591 | 98.5%
38 | 2.21 | 0.622 | 103.7%
39 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
40 | 2.22 | 0.615 | 102.5%
41 | 2.22 | 0.568 | 94.67%
42 | 2.21 | 0.599 | 99.83%
43 | 2.22 | 0.617 | 102.8%
44 | 2.22 | 0.611 | 101.8%
45 | 2.22 | 0.576 | 96%
46 | 2.21 | 0.579 | 96.5%
47 | 2.22 | 0.606 | 101%
48 | 2.22 | 0.606 | 101%
49 | 2.22 | 0.616 | 102.7%
50 | 2.22 | 0.59 | 98.33%
51 | 2.23 | 0.625 | 104.2%
52 | 2.22 | 0.604 | 100.7%
53 | 2.22 | 0.594 | 99%
54 | 2.22 | 0.549 | 91.5%
55 | 2.21 | 0.613 | 102.2%
56 | 2.22 | 0.615 | 102.5%
57 | 2.22 | 0.604 | 100.7%
58 | 2.22 | 0.612 | 102%
59 | 2.08 | 0.595 | 99.17%
60 | 2.22 | 0.588 | 98%
61 | 2.22 | 0.627 | 104.5%
62 | 2.18 | 0.601 | 100.2%
63 | 2.22 | 0.573 | 95.5%
64 | 2.22 | 0.608 | 101.3%
65 | 2.22 | 0.608 | 101.3%
66 | 2.22 | 0.609 | 101.5%
67 | 2.22 | 0.595 | 99.17%
68 | 2.22 | 0.64 | 106.7%
69 | 2.2 | 0.579 | 96.5%
70 | 2.22 | 0.581 | 96.83%
71 | 2.22 | 0.623 | 103.8%
72 | 2.22 | 0.629 | 104.8%
73 | 2.22 | 0.579 | 96.5%
74 | 2.22 | 0.599 | 99.83%
75 | 2.22 | 0.622 | 103.7%
76 | 2.23 | 0.631 | 105.2%
77 | 2.19 | 0.599 | 99.83%
78 | 2.21 | 0.58 | 96.67%
79 | 2.21 | 0.594 | 99%
80 | 2.22 | 0.592 | 98.67%
81 | 2.22 | 0.572 | 95.33%
82 | 2.22 | 0.612 | 102%
83 | 2.22 | 0.582 | 97%
84 | 2.2 | 0.602 | 100.3%
85 | 2.2 | 0.624 | 104%
86 | 2.22 | 0.591 | 98.5%
87 | 2.22 | 0.599 | 99.83%
88 | 2.21 | 0.623 | 103.8%
89 | 2.22 | 0.595 | 99.17%
90 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
91 | 2.22 | 0.599 | 99.83%
92 | 2.21 | 0.621 | 103.5%
93 | 2.22 | 0.583 | 97.17%
94 | 2.21 | 0.581 | 96.83%
95 | 2.22 | 0.604 | 100.7%
96 | 2.22 | 0.588 | 98%
97 | 2.22 | 0.62 | 103.3%
98 | 2.22 | 0.585 | 97.5%
99 | 2.22 | 0.58 | 96.67%
100 | 2.21 | 0.588 | 98%
101 | 2.21 | 0.567 | 94.5%
102 | 2.21 | 0.569 | 94.83%
103 | 2.22 | 0.614 | 102.3%
104 | 2.21 | 0.625 | 104.2%
105 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
106 | 2.22 | 0.63 | 105%
107 | 2.21 | 0.583 | 97.17%
108 | 2.21 | 0.622 | 103.7%
109 | 2.22 | 0.602 | 100.3%
110 | 2.22 | 0.574 | 95.67%
111 | 2.23 | 0.603 | 100.5%
112 | 2.22 | 0.606 | 101%
113 | 2.15 | 0.604 | 100.7%
114 | 2.21 | 0.615 | 102.5%
115 | 2.19 | 0.575 | 95.83%
116 | 2.22 | 0.608 | 101.3%
117 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
118 | 2.22 | 0.685 | 114.2%
119 | 2.21 | 0.596 | 99.33%
120 | 2.08 | 0.601 | 100.2% | 전압 주의관찰 필요
121 | 2.22 | 0.616 | 102.7%
122 | 2.22 | 0.621 | 103.5%
123 | 2.22 | 0.6 | 100%
124 | 2.21 | 0.583 | 97.17%
125 | 2.22 | 0.599 | 99.83%
126 | 2.22 | 0.583 | 97.17%
127 | 2.22 | 0.577 | 96.17%
128 | 2.22 | 0.595 | 99.17%
129 | 2.21 | 0.593 | 98.83%
130 | 2.22 | 0.601 | 100.2%
131 | 2.22 | 0.6 | 100%
132 | 2.22 | 0.603 | 100.5%
133 | 2.21 | 0.62 | 103.3%
134 | 2.21 | 0.567 | 94.5%
135 | 2.22 | 0.613 | 102.2%
136 | 2.22 | 0.603 | 100.5%
137 | 2.21 | 0.602 | 100.3%
138 | 2.22 | 0.583 | 97.17%
139 | 2.23 | 0.614 | 102.3%
140 | 2.22 | 0.624 | 104%
141 | 2.22 | 0.624 | 104%
142 | 2.22 | 0.596 | 99.33%
143 | 2.21 | 0.611 | 101.8%
144 | 2.22 | 0.605 | 100.8%
145 | 2.22 | 0.596 | 99.33%
146 | 2.22 | 0.598 | 99.67%
147 | 2.23 | 0.647 | 107.8%
148 | 2.18 | 0.588 | 98%
149 | 2.22 | 0.609 | 101.5%
150 | 2.22 | 0.6 | 100%
151 | 2.22 | 0.581 | 96.83%
152 | 2.21 | 0.579 | 96.5%
153 | 2.21 | 0.59 | 98.33%
154 | 2.22 | 0.632 | 105.3%
155 | 2.22 | 0.592 | 98.67%
156 | 2.22 | 0.632 | 105.3%
157 | 2.21 | 0.576 | 96%
158 | 2.22 | 0.615 | 102.5%
159 | 2.22 | 0.594 | 99%
160 | 2.22 | 0.591 | 98.5%
161 | 2.21 | 0.591 | 98.5%
162 | 2.22 | 0.596 | 99.33%
163 | 2.21 | 0.603 | 100.5%
164 | 2.21 | 0.613 | 102.2%
165 | 2.22 | 0.585 | 97.5%
166 | 2.21 | 0.629 | 104.8%
167 | 2.21 | 0.594 | 99%
168 | 2.21 | 0.594 | 99%
169 | 2.17 | 0.578 | 96.33%
170 | 2.21 | 0.612 | 102%
171 | 2.21 | 0.615 | 102.5%
172 | 2.21 | 0.605 | 100.8%
173 | 2.22 | 0.591 | 98.5%
174 | 2.22 | 0.592 | 98.67%
175 | 2.21 | 0.581 | 96.83%
176 | 2.22 | 0.634 | 105.7%
177 | 2.22 | 0.619 | 103.2%
178 | 2.22 | 0.593 | 98.83%
179 | 2.16 | 0.584 | 97.33%
180 | 2.21 | 0.6 | 100%
평균 | 2.2133 | 0.60112 | 100.2%