## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 1월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국정원 | 온도(℃) | 13 ~ 14
용도,장소 | 1,4동 OA UPS용 | 충전전압(V) | 401.4
제품명 | MSB250E | DC(A) | 2.2
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 2.5
LOT | 2018.11.27(181127E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.571 | 142.7%
2 | 2.22 | 0.619 | 154.8%
3 | 2.22 | 0.573 | 143.2%
4 | 2.22 | 0.634 | 158.5%
5 | 2.23 | 0.617 | 154.2%
6 | 2.22 | 0.626 | 156.5%
7 | 2.24 | 0.593 | 148.2%
8 | 2.24 | 0.615 | 153.8%
9 | 2.22 | 0.6 | 150%
10 | 2.23 | 0.61 | 152.5%
11 | 2.24 | 0.563 | 140.7%
12 | 2.22 | 0.634 | 158.5%
13 | 2.22 | 0.612 | 153%
14 | 2.24 | 0.566 | 141.5%
15 | 2.25 | 0.591 | 147.7%
16 | 2.22 | 0.652 | 163%
17 | 2.22 | 0.641 | 160.2%
18 | 2.23 | 0.592 | 148%
19 | 2.23 | 0.642 | 160.5%
20 | 2.23 | 0.565 | 141.2%
21 | 2.23 | 0.613 | 153.2%
22 | 2.24 | 0.593 | 148.2%
23 | 2.24 | 0.59 | 147.5%
24 | 2.24 | 0.619 | 154.8%
25 | 2.24 | 0.608 | 152%
26 | 2.24 | 0.551 | 137.8%
27 | 2.24 | 0.571 | 142.7%
28 | 2.25 | 0.543 | 135.8%
29 | 2.24 | 0.65 | 162.5%
30 | 2.24 | 0.578 | 144.5%
31 | 2.24 | 0.663 | 165.8%
32 | 2.24 | 0.583 | 145.7%
33 | 2.22 | 0.627 | 156.8%
34 | 2.23 | 0.586 | 146.5%
35 | 2.24 | 0.583 | 145.7%
36 | 2.22 | 0.643 | 160.8%
37 | 2.22 | 0.629 | 157.2%
38 | 2.24 | 0.643 | 160.8%
39 | 2.24 | 0.58 | 145%
40 | 2.25 | 0.613 | 153.2%
평균 | 2.2322 | 0.60455 | 151.1%