## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 1월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국정원 | 온도(℃) | 13 ~ 14
용도,장소 | 종합상황 UPS용 | 충전전압(V) | 401.4
제품명 | GSL200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.09.20(2209201EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.53
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.533 | 100.6%
2 | 2.22 | 0.548 | 103.4%
3 | 2.24 | 0.553 | 104.3%
4 | 2.24 | 0.519 | 97.92%
5 | 2.24 | 0.56 | 105.7%
6 | 2.24 | 0.543 | 102.5%
7 | 2.24 | 0.559 | 105.5%
8 | 2.23 | 0.537 | 101.3%
9 | 2.21 | 0.539 | 101.7%
10 | 2.23 | 0.56 | 105.7%
11 | 2.22 | 0.544 | 102.6%
12 | 2.23 | 0.544 | 102.6%
13 | 2.24 | 0.537 | 101.3%
14 | 2.24 | 0.511 | 96.42%
15 | 2.24 | 0.554 | 104.5%
16 | 2.22 | 0.541 | 102.1%
17 | 2.22 | 0.519 | 97.92%
18 | 2.21 | 0.548 | 103.4%
19 | 2.23 | 0.528 | 99.62%
20 | 2.24 | 0.531 | 100.2%
21 | 2.24 | 0.554 | 104.5%
22 | 2.21 | 0.53 | 100%
23 | 2.23 | 0.516 | 97.36%
24 | 2.24 | 0.521 | 98.3%
25 | 2.23 | 0.515 | 97.17%
26 | 2.24 | 0.514 | 96.98%
27 | 2.24 | 0.535 | 100.9%
28 | 2.23 | 0.516 | 97.36%
29 | 2.22 | 0.528 | 99.62%
30 | 2.21 | 0.505 | 95.28%
평균 | 2.23 | 0.53473 | 100.9%