## 의료용 UPS1
형 명 | GSL500 | 제조일자 | 201.07.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 1 | 2.25 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 2 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 3 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 4 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 5 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 6 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 7 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 8 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 9 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 10 | 2.24 | 0.49 |  |  | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 11 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 12 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 13 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 14 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 15 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 16 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 17 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 18 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 19 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 20 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 21 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 22 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 23 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 24 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 25 | 2.22 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 26 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 27 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 28 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 29 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 30 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 31 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 32 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 33 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 34 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 35 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 36 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 37 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 38 | 2.23 | 0.37 |  |  | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 39 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 40 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 41 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 42 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 43 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 44 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 45 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 46 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 47 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 48 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 49 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 50 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 51 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 52 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 53 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 54 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 55 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 56 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 57 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 58 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 59 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 60 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 61 | 2.23 | 0.5 |  |  | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 62 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 63 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 64 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 65 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 66 | 2.24 | 0.49 |  |  | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 67 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 68 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 69 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 70 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 71 | 2.23 | 0.51 |  |  | 0.3 | 170%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 72 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 73 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 74 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 75 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 76 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 77 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 78 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 79 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 80 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 81 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 82 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 83 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 84 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 85 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 86 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 87 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 88 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 89 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 90 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 91 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 92 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 93 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 94 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 95 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 96 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 97 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 98 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 99 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 100 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 101 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 102 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 103 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 104 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 105 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 106 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 107 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 108 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 109 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 110 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 111 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 112 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 113 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 114 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 115 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 116 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 117 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 118 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 119 | 2.24 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 120 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 121 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 122 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 123 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 124 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 125 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 126 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 127 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 128 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 129 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 130 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 131 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 132 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 133 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 134 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 135 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 136 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 137 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 138 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 139 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 140 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 141 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 142 | 2.22 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 143 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 144 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 145 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 146 | 2.22 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 147 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 148 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 149 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 150 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 151 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 152 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 153 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 154 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 155 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 156 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 157 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 158 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 159 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 160 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 161 | 2.24 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 162 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 163 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 164 | 2.23 | 0.39 |  |  | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 165 | 2.23 | 0.38 |  |  | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 166 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 167 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 168 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 169 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 170 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 171 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 172 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 173 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 174 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 175 | 2.22 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 176 | 2.22 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 177 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 178 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 179 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 180 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 181 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 182 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 183 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 184 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 185 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 186 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 187 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 188 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 189 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 190 | 2.23 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 191 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 192 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 193 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 194 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 195 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 196 | 2.23 | 0.49 |  |  | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 197 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 198 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 199 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 200 | 2.24 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 201 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 202 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 203 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 204 | 2.24 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 205 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 206 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 207 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 208 | 2.24 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 209 | 2.23 | 0.4 |  |  | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 210 | 2.24 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 211 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 212 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 213 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 214 | 2.22 | 0.47 |  |  | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 215 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 216 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 217 | 2.23 | 0.44 |  |  | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 218 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 219 | 2.23 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 220 | 2.25 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 221 | 2.24 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 222 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 223 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 224 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 225 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 226 | 2.23 | 0.48 |  |  | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 227 | 2.22 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 228 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 229 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 230 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 231 | 2.22 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 232 | 2.23 | 0.43 |  |  | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 233 | 2.23 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 234 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 235 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 236 | 2.23 | 0.45 |  |  | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 237 | 2.24 | 0.42 |  |  | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 238 | 2.23 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 239 | 2.24 | 0.46 |  |  | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS1 | 240 | 2.25 | 0.41 |  |  | 0.3 | 136.7%
설치 일자 | 2018.1 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 미흡 (마킹 불량)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 4단 23로 철가대에 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부 저항 이상없음 4. 상부에서 내려오는 메인케이블 보호관 정상적 설치 운용 5. 조임 상태 양호 및 EYE MARKING 미흡 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 정기적 점검시 조임 상태 및 누액 상태 확인 요청 3. 제품 사용 기긴이 약 5년 경과 제품으로 제품 기대수명 종료 도래 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
[6 empty] | 기타 | 양호
첨 부

## 의료용 UPS2
형 명 | GSL500 | 제조일자 | 2017.07.26 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 1 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 2 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 3 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 4 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 5 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 6 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 7 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 8 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 9 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 10 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 11 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 12 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 13 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 14 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 15 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 16 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 17 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 18 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 19 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 20 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 21 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 22 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 23 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 24 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 25 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 26 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 27 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 28 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 29 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 30 | 2.25 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 31 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 32 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 33 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 34 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 35 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 36 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 37 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 38 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 39 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 40 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 41 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 42 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 43 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 44 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 45 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 46 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 47 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 48 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 49 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 50 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 51 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 52 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 53 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 54 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 55 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 56 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 57 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 58 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 59 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 60 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 61 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 62 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.3 | 110%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 63 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 64 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 65 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 66 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 67 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 68 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 69 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 70 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 71 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 72 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 73 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 74 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 75 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 76 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 77 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 78 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 79 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 80 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 81 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 82 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 83 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 84 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 85 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 86 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 87 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 88 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 89 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 90 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 91 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 92 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 93 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 94 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 95 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 96 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 97 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 98 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 99 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 100 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 101 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 102 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 103 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 104 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 105 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 106 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 107 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 108 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 109 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 110 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.3 | 103.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 111 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 112 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 113 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 114 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 115 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 116 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 117 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 118 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 119 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 120 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 121 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 122 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 123 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 124 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 125 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 126 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 127 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 128 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 129 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 130 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 131 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 132 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 133 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 134 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 135 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 136 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 137 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 138 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 139 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 140 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 141 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 142 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 143 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 144 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 145 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 146 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 147 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 148 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 149 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 150 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 151 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 152 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 153 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 154 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 155 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 156 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 157 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 158 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 159 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 160 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 161 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 162 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 163 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 164 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 165 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 166 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 167 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 168 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 169 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 170 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 171 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 172 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 173 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 174 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 175 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.3 | 110%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 176 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 177 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 178 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 179 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 180 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 181 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 182 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 183 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 184 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 185 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 186 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 187 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 188 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 189 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 190 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 191 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 192 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 193 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 194 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 195 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 196 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 197 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 198 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 199 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 200 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 201 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 202 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 203 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 204 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 205 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 206 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 207 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 208 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 209 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 210 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 211 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 212 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 213 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 214 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 215 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 216 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 217 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 218 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 219 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 220 | 2.25 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 221 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 222 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 223 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 224 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 225 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 226 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 227 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 228 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 229 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 230 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 231 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 232 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 233 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 234 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 235 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 236 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 237 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 238 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 239 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS2 | 240 | 2.25 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
설치 일자 | 2018.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 3단 3열 큐비클 설치 운용중임 2. 전압 및 내부 저항은 양호하나 기대수명종료 도래에 따른 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호 : 볼트 체결 표시 없음
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 기대 수명 도래에 따라 제품 교체 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 의료용UPS3
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.08.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 1 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 2 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 3 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 4 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 5 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 6 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 7 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 8 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 9 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 10 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 11 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 12 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 13 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 14 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 15 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 16 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 17 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 18 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 19 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 20 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 21 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 22 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 23 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 24 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 25 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 26 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 27 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 28 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 29 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 30 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 31 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 32 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 33 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.3 | 110%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 34 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 35 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 36 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 37 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 38 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 39 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 40 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 41 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 42 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 43 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 44 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 45 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 46 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 47 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 48 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 49 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 50 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 51 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 52 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 53 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 54 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 55 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 56 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 57 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 58 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 59 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 60 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 61 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 62 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 63 | 2.25 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 64 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 65 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 66 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 67 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 68 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 69 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 70 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 71 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 72 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 73 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 74 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 75 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 76 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 77 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 78 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 79 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 80 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 81 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 82 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 83 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 84 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 85 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 86 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 87 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 88 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 89 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 90 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 91 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 92 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 93 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 94 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 95 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 96 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 97 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 98 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 99 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 100 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 101 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 102 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 103 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 104 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 105 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 106 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 107 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 108 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 109 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 110 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 111 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 112 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 113 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 114 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 115 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 116 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 117 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 118 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 119 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 120 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 121 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 122 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 123 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 124 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 125 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 126 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 127 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 128 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.3 | 113.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 129 | 2.27 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 130 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 131 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 132 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 133 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 134 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 135 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 136 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 137 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 138 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 139 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 140 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 141 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 142 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 143 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 144 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 145 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 146 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 147 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 148 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 149 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 150 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 151 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 152 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 153 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 154 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 155 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 156 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 157 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 158 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 159 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 160 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 161 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 162 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 163 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 164 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 165 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 166 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 167 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 168 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 169 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 170 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 171 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 172 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 173 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 174 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 175 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 176 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 177 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 178 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 179 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 180 | 2.26 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 181 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 182 | 2.26 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 183 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 184 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 185 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 186 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 187 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 188 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 189 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 190 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 191 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 192 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 193 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 194 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 195 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 196 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 197 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 198 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 199 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 200 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 201 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 202 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 203 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 204 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 205 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 206 | 2.25 | 0.33 |  | 24 | 0.3 | 110%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 207 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 208 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 209 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 210 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 211 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 212 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 213 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 214 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.3 | 103.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 215 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 216 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 217 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 218 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 219 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 220 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 221 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 222 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 223 | 2.24 | 0.31 |  | 24 | 0.3 | 103.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 224 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 225 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 226 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 227 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 228 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 229 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 230 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 231 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 232 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 233 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 234 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 235 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 236 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 237 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 238 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 239 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3 | 240 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
설치 일자 | 2018.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | _ |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 의료용UPS4
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.08.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 1 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 2 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 3 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 4 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 5 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 6 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 7 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 8 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 9 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 10 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 11 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 12 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 13 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 14 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 15 | 2.26 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 16 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 17 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 18 | 2.26 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 19 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 20 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 21 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 22 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 23 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 24 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 25 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 26 | 2.26 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 27 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 28 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 29 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 30 | 2.26 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 31 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 32 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 33 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 34 | 2.26 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 35 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 36 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 37 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 38 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 39 | 2.26 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 40 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 41 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 42 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 43 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 44 | 2.26 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 45 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 46 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 47 | 2.26 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 48 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 49 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 50 | 2.26 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 51 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 52 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 53 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 54 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 55 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 56 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 57 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 58 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 59 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 60 | 2.25 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 61 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 62 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 63 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 64 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 65 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 66 | 2.24 | 0.51 |  | 24 | 0.3 | 170%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 67 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 68 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 69 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 70 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 71 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 72 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 73 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 74 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 75 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 76 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 77 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 78 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 79 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 80 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 81 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 82 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 83 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 84 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 85 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 86 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 87 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 88 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 89 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 90 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 91 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 92 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 93 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 94 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 95 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 96 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 97 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 98 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 99 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 100 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 101 | 2.25 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 102 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 103 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 104 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 105 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.3 | 106.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 106 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 107 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 108 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 109 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 110 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 111 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 112 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 113 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 114 | 2.26 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 115 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 116 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 117 | 2.26 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 118 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 119 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 120 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 121 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 122 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 123 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 124 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 125 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 126 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 127 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 128 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 129 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 130 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 131 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 132 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 133 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 134 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 135 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 136 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 137 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 138 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 139 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 140 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 141 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 142 | 2.25 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 143 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 144 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 145 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 146 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 147 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 148 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 149 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 150 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 151 | 2.25 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 152 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 153 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 154 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 155 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 156 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 157 | 2.25 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 158 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 159 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 160 | 2.26 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 161 | 2.25 | 0.37 |  | 24 | 0.3 | 123.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 162 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 163 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 164 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.3 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 165 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 166 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 167 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 168 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 169 | 2.25 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 170 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 171 | 2.25 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 172 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 173 | 2.26 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 174 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 175 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 176 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 177 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 178 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 179 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 180 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.3 | 133.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 181 | 2.25 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 182 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 183 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 184 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 185 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 186 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 187 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 188 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 189 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 190 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 191 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 192 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 193 | 2.25 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 194 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 195 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 196 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 197 | 2.25 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 198 | 2.24 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 199 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 200 | 2.24 | 0.5 |  | 24 | 0.3 | 166.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 201 | 2.24 | 0.49 |  | 24 | 0.3 | 163.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 202 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 203 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 204 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 205 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 206 | 2.26 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 207 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 208 | 2.25 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 209 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 210 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 211 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 212 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.3 | 156.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 213 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 214 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.3 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 215 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 216 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 217 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 218 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 219 | 2.24 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 220 | 2.25 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 221 | 2.27 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 222 | 2.26 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 223 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 224 | 2.26 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 225 | 2.26 | 0.35 |  | 24 | 0.3 | 116.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 226 | 2.25 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 227 | 2.26 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 228 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.3 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 229 | 2.26 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 230 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.3 | 143.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 231 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.3 | 130%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 232 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.3 | 153.3%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 233 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.3 | 150%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 234 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 235 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 236 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.3 | 126.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 237 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 238 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 239 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.3 | 146.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4 | 240 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.3 | 136.7%
설치 일자 | 2018.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 내부저항 측정 2. 설치 상태 확인 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | _
[6 empty] | 메인케이블 상태 | _
조치사항 | _ |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 전산실 UPS1
형 명 | GSL600 | 제조일자 | 2017.08.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 276
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 1 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 2 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 3 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 4 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 5 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 6 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 7 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 8 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 9 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 10 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 11 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 12 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 13 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 14 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 15 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 16 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 17 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 18 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 19 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 20 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 21 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 22 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 23 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 24 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 25 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 26 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 27 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 28 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 29 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 30 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 31 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 32 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 33 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 34 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 35 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 36 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 37 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 38 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 39 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 40 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 41 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 42 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 43 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 44 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 45 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 46 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 47 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 48 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 49 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 50 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 51 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 52 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 53 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 54 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 55 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 56 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 57 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 58 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 59 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 60 | 2.24 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 61 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 62 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 63 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 64 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 65 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 66 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 67 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 68 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 69 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 70 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 71 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 72 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 73 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 74 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 75 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 76 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 77 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 78 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 79 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 80 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 81 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 82 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 83 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 84 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 85 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 86 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 87 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 88 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 89 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 90 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 91 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 92 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 93 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 94 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 95 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 96 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 97 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 98 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 99 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 100 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 101 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 102 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 103 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 104 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 105 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 106 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 107 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 108 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 109 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 110 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 111 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 112 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 113 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 114 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 115 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 116 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 117 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 118 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 119 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 120 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 121 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 122 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 123 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 124 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 125 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 126 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 127 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 128 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 129 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 130 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 131 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 132 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 133 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 134 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 135 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 136 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 137 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 138 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 139 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 140 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 141 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 142 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 143 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 144 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 145 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 146 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 147 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 148 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 149 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 150 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 151 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 152 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 153 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 154 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 155 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 156 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 157 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 158 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 159 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 160 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 161 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 162 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 163 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 164 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 165 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 166 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 167 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 168 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 169 | 2.23 | 0.3 |  | 24 | 0.25 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 170 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 171 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 172 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 173 | 2.22 | 0.3 |  | 24 | 0.25 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 174 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 175 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 176 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 177 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 178 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 179 | 2.23 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 180 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 181 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 182 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 183 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 184 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 185 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 186 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 187 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 188 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 189 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 190 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 191 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 192 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 193 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 194 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 195 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 196 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 197 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 198 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 199 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 200 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 201 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 202 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 203 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 204 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 205 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 206 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 207 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 208 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 209 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 210 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 211 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 212 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 213 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 214 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 215 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 216 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 217 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 218 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 219 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 220 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 221 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 222 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 223 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 224 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 225 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 226 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 227 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 228 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 229 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 230 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 231 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 232 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 233 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 234 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 235 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 236 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 237 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 238 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 239 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 240 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 241 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 242 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 243 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 244 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 245 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 246 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 247 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 248 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 249 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 250 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 251 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 252 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 253 | 2.25 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 254 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 255 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 256 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 257 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 258 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 259 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 260 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 261 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 262 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 263 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 264 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 265 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 266 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 267 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 268 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 269 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 270 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 271 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 272 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 273 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 274 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 275 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 1호기 | 276 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
설치 일자 | 2018.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 화재예방 점검활동 실시 2. 축전지 기대수명도래에 따른 내부저항 상승 3. 기대수명도래에 의한 추후 교체 검토 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명도래에 의한 유상구매 검토 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 전산실 UPS2
형 명 | GSL600 | 제조일자 | 2017.08.25 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 276
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 1 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 2 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 3 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 4 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 5 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 6 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 7 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 8 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 9 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 10 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 11 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 12 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 13 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 14 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 15 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 16 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 17 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 18 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 19 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 20 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 21 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 22 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 23 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 24 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 25 | 2.24 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 26 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 27 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 28 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 29 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 30 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 31 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 32 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 33 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 34 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 35 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 36 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 37 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 38 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 39 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 40 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 41 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 42 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 43 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 44 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 45 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 46 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 47 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 48 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 49 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 50 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 51 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 52 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 53 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 54 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 55 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 56 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 57 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 58 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 59 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 60 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 61 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 62 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 63 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 64 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 65 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 66 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 67 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 68 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 69 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 70 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 71 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 72 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 73 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 74 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 75 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 76 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 77 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 78 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 79 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 80 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 81 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 82 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 83 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 84 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 85 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 86 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 87 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 88 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 89 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 90 | 2.22 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 91 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 92 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 93 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 94 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 95 | 2.22 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 96 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 97 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 98 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 99 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 100 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 101 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 102 | 2.22 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 103 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 104 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 105 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 106 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 107 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 108 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 109 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 110 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 111 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 112 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 113 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 114 | 2.23 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 115 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 116 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 117 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 118 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 119 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 120 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 121 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 122 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 123 | 2.22 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 124 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 125 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 126 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 127 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 128 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 129 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 130 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 131 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 132 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 133 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 134 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 135 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 136 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 137 | 2.24 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 138 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 139 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 140 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 141 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 142 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 143 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 144 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 145 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 146 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 147 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 148 | 2.23 | 0.35 |  | 24 | 0.25 | 140%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 149 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 150 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 151 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 152 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 153 | 2.24 | 0.3 |  | 24 | 0.25 | 120%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 154 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 155 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 156 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 157 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 158 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 159 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 160 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 161 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 162 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 163 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 164 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 165 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 166 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 167 | 2.24 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 168 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 169 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 170 | 2.22 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 171 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 172 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 173 | 2.22 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 174 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 175 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 176 | 2.23 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 177 | 2.21 | 0.33 |  | 24 | 0.25 | 132%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 178 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 179 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 180 | 2.22 | 0.31 |  | 24 | 0.25 | 124%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 181 | 2.23 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 182 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 183 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 184 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 185 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 186 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 187 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 188 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 189 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 190 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 191 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 192 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 193 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 194 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 195 | 2.22 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 196 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 197 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 198 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 199 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 200 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 201 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 202 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 203 | 2.22 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 204 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 205 | 2.22 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 206 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 207 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 208 | 2.24 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 209 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 210 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 211 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 212 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 213 | 2.24 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 214 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 215 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 216 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 217 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 218 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 219 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 220 | 2.24 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 221 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 222 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 223 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 224 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 225 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 226 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 227 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 228 | 2.24 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 229 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 230 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 231 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 232 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 233 | 2.24 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 234 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 235 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 236 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 237 | 2.23 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 238 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 239 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 240 | 2.22 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 241 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 242 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 243 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 244 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.25 | 192%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 245 | 2.24 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 246 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 247 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.25 | 184%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 248 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 249 | 2.23 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 250 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 251 | 2.24 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 252 | 2.24 | 0.41 |  | 24 | 0.25 | 164%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 253 | 2.24 | 0.32 |  | 24 | 0.25 | 128%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 254 | 2.24 | 0.45 |  | 24 | 0.25 | 180%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 255 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.25 | 196%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 256 | 2.24 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 257 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 258 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 259 | 2.23 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 260 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.25 | 172%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 261 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 262 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 263 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 264 | 2.22 | 0.28 |  | 24 | 0.25 | 112%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 265 | 2.23 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 266 | 2.23 | 0.44 |  | 24 | 0.25 | 176%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 267 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 268 | 2.22 | 0.4 |  | 24 | 0.25 | 160%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 269 | 2.22 | 0.37 |  | 24 | 0.25 | 148%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 270 | 2.22 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 271 | 2.23 | 0.42 |  | 24 | 0.25 | 168%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 272 | 2.22 | 0.39 |  | 24 | 0.25 | 156%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 273 | 2.23 | 0.38 |  | 24 | 0.25 | 152%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 274 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.25 | 188%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 275 | 2.23 | 0.34 |  | 24 | 0.25 | 136%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 전산실 UPS 2호기 | 276 | 2.23 | 0.36 |  | 24 | 0.25 | 144%
설치 일자 | 2018.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 화재예방 점검활동 실시 2. 축전지 기대수명도래에 따른 내부저항 상승 3. 기대수명도래에 의한 추후 교체 검토 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 기대수명도래에 의한 유상구매 검토 안내 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 양 호
첨 부

## 조작전원용
형 명 | LM250 | 제조일자 | 2017.10.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 1 | 13.25 | 2.9 |  |  | 2.8 | 103.6%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 2 | 13.27 | 2.78 |  |  | 2.8 | 99.29%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 3 | 13.25 | 2.85 |  |  | 2.8 | 101.8%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 4 | 13.26 | 2.8 |  |  | 2.8 | 100%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 5 | 13.28 | 2.8 |  |  | 2.8 | 100%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 6 | 13.27 | 2.82 |  |  | 2.8 | 100.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 7 | 13.25 | 2.86 |  |  | 2.8 | 102.1%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 8 | 13.26 | 2.83 |  |  | 2.8 | 101.1%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 9 | 13.27 | 2.79 |  |  | 2.8 | 99.64%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 10 | 13.25 | 2.82 |  |  | 2.8 | 100.7%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 11 | 13.24 | 2.81 |  |  | 2.8 | 100.4%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 12 | 13.25 | 2.83 |  |  | 2.8 | 101.1%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 13 | 13.26 | 2.79 |  |  | 2.8 | 99.64%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 14 | 13.28 | 2.81 |  |  | 2.8 | 100.4%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 15 | 13.27 | 2.8 |  |  | 2.8 | 100%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 16 | 13.27 | 2.85 |  |  | 2.8 | 101.8%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 17 | 13.26 | 2.81 |  |  | 2.8 | 100.4%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 조작전원용 | 18 | 13.27 | 2.8 |  |  | 2.8 | 100%
설치 일자 | 2018.1 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 4단 1로 큐키클에 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부 저항 이상없음 4. 큐비클 내부 메인케이블 보호관 정상적 설치 운용 5. 조임 상태 양호 및 EYE MARKING 미흡 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 정기적 점검시 조임 상태 및 누액 상태 확인 요청 3. 제품 사용 기긴이 약 5년 경과 제품으로 제품 기대수명 종료 도래 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
[6 empty] | 기타 | 양호
첨 부

## 발전기 1호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.0919 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 1호기 | 1 | 13.2 | 2.35 |  |  | 2.8 | 83.93%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 1호기 | 2 | 13.16 | 2.33 |  |  | 2.8 | 83.21%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 1호기 | 3 | 13.23 | 2.38 |  |  | 2.8 | 85%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 1호기 | 4 | 13.14 | 2.31 |  |  | 2.8 | 82.5%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태
누액발생 유무
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태
연결케이블 상태
메인케이블 상태
조치사항 | [5 empty] | 온도 관리
환기 상태
기타
첨 부

## 발전기 2호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.0919 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 2호기 | 1 | 13.03 | 2.29 |  |  | 2.8 | 81.79%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 2호기 | 2 | 13.04 | 2.31 |  |  | 2.8 | 82.5%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 2호기 | 3 | 13.04 | 2.29 |  |  | 2.8 | 81.79%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 2호기 | 4 | 13.04 | 2.34 |  |  | 2.8 | 83.57%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태
누액발생 유무
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태
연결케이블 상태
메인케이블 상태
조치사항 | [5 empty] | 온도 관리
환기 상태
기타
첨 부

## 발전기 3호기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.0919 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 3호기 | 1 | 13.03 | 2.34 |  |  | 2.8 | 83.57%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 3호기 | 2 | 13.03 | 2.35 |  |  | 2.8 | 83.93%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 3호기 | 3 | 13.04 | 2.36 |  |  | 2.8 | 84.29%
2022-11-09 | 계명대학교 동산병원 | 발전기 3호기 | 4 | 13.02 | 2.34 |  |  | 2.8 | 83.57%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태
누액발생 유무
점검 내용 | [5 empty] | 볼트체결 상태
연결케이블 상태
메인케이블 상태
조치사항 | [5 empty] | 온도 관리
환기 상태
기타
첨 부